배출수처리장 운영 월보(12월)

결재	주무관	주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장
	권오정	이금재	정종기	01/19 이성재

▢ 처리수량

총유입량	총재활용량	총방류량	재활용율
371,831㎥	223,154㎥	148,677㎥	60.0%

▢ 탈수오니 생산 처리량

총반출량	함수율	함수율 목표값
420톤	71.0%	71.5 % 이하 ( ISO14001 목표)

▢ 방류수 수질

항목	COD			SS			pH
기준	40 ppm 이하			10 ppm 이하			5.8 ~ 8.6
수질	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
	5.3	3.9	4.3	4.0	1.2	2.3	7.3	7.0	7.1

▢ 원단위 분석

구분	약품비	전력비	처리비 (운반+처리비용)	운영 용역비	합계
사용량(처리량)	300 Kg	43,230kWh	420톤	12월
단 가	4,182 (원/Kg)	118.75 (원/kWh)	33,639.1 (원/톤)
처리비용	1,254,600	5,133,560	14,128,410	15,757,450	36,274,020

▢ 종합의견

○ 12월은 재활용 비율이 63.0%(11월) ⇒ 60.0%(12월)로 3.0% 감소 함. 슬러지케익 발생량은 978톤(11월) ⇒ 420톤(12월)으로 감소한 것은 원수탁도가 3.1NTU(11월) → 2.3NTU(12월)로 약간 감소하였고 12월은 11월에 비해 정수시설물청소가 회수조 청소이외는 없는데

기인한 것으로 판단됨.

▢ 월별 슬러지케익 발생량 변동

월 별	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
케익 발생량(톤)	416	424	586	985	604	680	552	742	963	1,199	978	420

○ 슬러지케익 발생량은 정수생산량, 원수탁도, 계절별수온 등에 비례 하여 발생하며 9,795톤(13년) → 8,532톤(14년)으로 1,263톤 감소 하였는데,

- 정수생산량이 144,567,245㎥(13년) → 143,180,494㎥(14년)으로 1,386,751㎥ 감소    하였고,

- 원수평균탁도는 11.09NTU(13년) → 4.51NTU(14년)로 크게 감소하였으나 8월, 9월

원수에서 냄새물질(지오스민, 2-MIB) 발생에 따른 분말활성탄 투입 증가 등으로

슬러지발생량이 상승하였음

▢ 월별 함수율 변동

월 별	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
함수율 (％)	72.4	69.4	67.6	66.4	59.4	60.1	57.9	55.7	54.4	56.8	62.5	70.1	62.7

○ 계절별 수온 농축슬러지의 함수율은 63.3%(13년) → 62.7%(14년)로 약간 낮아졌음

▢ 월별 방류량 변동

월 별	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
방류량 (㎥)	43,973	45,431	97,205	101,164	112,066	154,706	147,400	118,844	101,714	93,998	129,486	148,677	107,899

○ 배출수처리시설 방류량은 122,671㎥/월(13년) → 107,899㎥/월(14년)으로 전년도 보다

14,772㎥/월 감소함

- 유효율을 향상을 위해 계절별 침전지퇴수물량 조정 및 침전지 청소시 상등수 이송

등을 실시

※ 1, 2월 방류유량이 적은 것은 3월에 공정변경(베니지 → 2차농축조)에 기인함.