문서번호	시설과-343
결재일자	2015.1.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설과장
문한성		01/19 공헌구
협 조
	주무관		代한상길
	주무관		이춘한
	주무관		조대복
	주무관		한상길

주요시설 안전점검 조치현황 보고

2015. 1.

시 설 과

주요시설 안전점검 조치현황 보고

2013년 12월 지하(공동)구 화재 관련 주요시설 긴급 안전점검 시 지적된 사항에 대하여 그간 조치현황 및 향후계획을 보고 드림

□ 점검개요

○ 점검시설 : 지하(공동)구, 서울랜드

○ 점검기간 : 2013.12. 9. ~ 12.11.

○ 점검자(점검분야) : 외부전문가 14명(토목구조, 건축기계설비, 전기, 소방)

○ 점검결과 : 84건 지적〔지하(공동)구 50, 서울랜드 34〕

* 서울대공원 시설물 긴급 안전점검 결과 보고 (시설과-5810호, 2013.12. 23)

□ 추진경위

○ 2013.12. 6 : 지하(공동)구 화재발생 – 아비온 앞 맨홀부

○ 2013.12월 : 주요시설 긴급 안전점검

○ 2013.12월 ~ 2014.12월 : 지적사항 정비

□ 조치현황

○ 조치율 : 76% (지적 84 / 조치 64, 미조치 20)

(‘14. 12. 31.)

대상	구분	소계	토목	건축	기계	전기	소방	통신	유기 시설	건축 기계
지하 (공동) 구	지적건수	50	13	0	10	13	13	1	0	0
	완료	30	9	0	4	13	3	1	0	0
	‘15년 추진	20	4	0	6	0	10	0	0	0
서울랜드	지적건수	34	3	8	0	1	4	0	2	16
	완료	34	3	8	0	1	4	0	2	16

○ 지하(공동)구 조치내역 분석 – 붙임 정비대장 참조

분야 시기	계 (20)	토목		기계		전기		소방		통신
		건수 (13)	해당 번호	건수 (10)	해당 번호	건수 (13)	해당 번호	건수 (13)	해당 번호	건수 (1)	해당 번호
완료	30	9	1,2,12, 23,40,41, 42,45,49	4	3,9,10, 25	13	11,13,14, 15,16,17, 19,20,21, 22,24,46, 50	3	26,32,35	1	48
‘15년	20	4	37,38,39, 44	6	5, 6, 7 8,18,43			10	4,27,28, 29,30,31, 33,34,36, 47

□ 향후계획

○ 지하구내 소방시설구축공사 시행 (2014.6월 ~ 2015.4월)

- 자동화재탐지설비(감지선형감지기, 수신반), 피난구 유도등, 경보기 설치

- 연결살수 19개소, 방화문 37개소(지하구 16개소, 건축물 21개소) 설치

○ 지하(공동)구 관련 정비공사 추진 (2015.1월 ~ 12월)

- 지하(공동)구내 화재방지 및 구조물 개선 : 1,210백만원

- 전력케이블 정비 및 수전설비 이중화 구축 : 650백만원

- 배관 및 각 케이블 지주대 교체 : 313백만원

- 소화배관 교체 : 500백만원

- 잡용수 배관 교체 : 300백만원

붙임 : 정비대장 1부.  끝.