문서번호	시설관리과-1111
결재일자	2015.1.20.
공개여부	대시민공개

★주무관	주무관	시설관리과장			결재
태상필	송종범	01/20 남정열
협 조	기전팀장		최영조
	주무관		황대룡

"연말연시 특별재난안전대책"에 따른 시설물 안전점검 보고

’15년 “연말여시 특별재난안전대책”에 따른 시설물(배수지, 증압장) 및 지하철 공사장 등 안전점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015. 1. 20.

길동배수지 시설 점검표

점검일시	2015. 1. 16.		점 검 자		태상필 외 2명 (인) 기전팀장 외 3명 (인)
시 설 명	길동배수지		시설용량		60,000㎥
점검부위	점검항목	점 검 내 용	점검결과				지적사항 및 점검결과
			양호	보통		불량
구 체	손 상	•구체의 손상(균열 등)유무	○				-
	누 수	•누수발생 유무	○				-
	지 반	•배수지 주변 절 ․ 성토사면 및 배수로 상태	○				-
부 속 시 설	배관 및 밸브 등	•유입관 및 유입밸브의 상태	○				-
		•유출관 및 유출밸브의 상태	○				-
		•월류관 및 퇴수관 상태	○				-
		•호퍼(집수정)주변 안전난간 설치 여부	○				-
	환 기	•환기장치의 이상 유무	○				-
	방 충	•환기구부 방충망의 손상 유무	○				-
	항 출입구 환경정비	•항 출입구 환경정비 시행여부	○				-
		•출입구 내부 상태	○				-
		•내부 비품 등 비치여부	○				-
기 타 사 항	방 호	•무인경보시스템 및 잠금장치 등의 상태	○				-
	오염성	•지내 오염 유발성 유무	○				-
	배수지 내부상태	•내부방식 종류 및 시행여부	- 2007년 시행, 에폭시
		•상부슬래브 상태	○				-
		•벽체 및 도류벽 상태	○				-
		•바닥 상태	○				-
특기사항

가압장 시설 점검표

점검일시	2015. 1. 16.		점검자			태상필외 2명 (인) 기전팀장외 3명 (인)
시설명	천호증압장		시설용량			7.5HP × 2대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무	○			배수펌프 양호
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무	○
	지붕방수	• 지붕의 방수상태	○
	환기	• 환기장치의 이상유무				지하시설로 해당사항 없음
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무				지하시설로 해당사항 없음
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무	○
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무	○
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무	○
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황	○
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황				지하시설로 해당사항 없음
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태				지하시설로 해당사항 없음
	구내도로	• 구내도로 등의 상태				지하시설로 해당사항 없음
	배수시설	• 배수시설의 상태				지하시설로 해당사항 없음
	울타리	• 울타리 등의 상태				지하시설로 해당사항 없음
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태				무인시설로 해당사항 없음
		• 비상 연락망 비치 여부				무인시설로 해당사항 없음
		• 근무일지 기록상태				무인시설로 해당사항 없음
		• 근무실 청결상태				무인시설로 해당사항 없음
특기사항

펌프 시설 점검표

점검일시	2015. 1. 16				점검자			기전팀장외 3명 (인)
시설명	천호 증압장		형식		용량			7.5HP × 2대	동력	380V
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용			점검결과			비 고
					양호	보통	불량
펌프본체	외관	• 외관(변색, 변형, 마모 등)상태			○
	진동	• 진동, 이상음 등의 발생유무			○
	임페라	• 펌프임페라의 이상 유무			○
	케이싱	• 케이싱, 슬립 축수 등의 상태			○
	커플링	• 커플링의 장착상황			○
	베어링	• 베어링의 상태			○
	볼트너트	• 볼트, 너트의 조임상태			○
	그랜드	• 그랜드 패킹의 상태			○
제어 및 계기	검지기	• 만수검지기의 이상유무			○
		• 과소수량검지기 이상유무			○
	전동밸브	• 전동밸브류의 작동상황			○
	계기상태	• 압력계, 진공계, 온도계 등의 계기 이상유무			○
부속기기	윤활유	• 베어링 윤활유(오일, 그리스) 량 및 오염 유무			○
	누유	• 누유, 그리스누출 유무			○
	오일링	• 오일링의 작동상황			○
	급유구	• 급유구, 플러그 상태			○
	주변상황	• 주변기기의 정돈 및 청소상태			○
	밸브 및 배관상황	• 밸브의 작동상황			○
		• 밸브 및 배관의 손상(부식)유무			○
		• 밸브 및 배관의 누수유무			○
특기사항	• 없음

지하철공사장 등 시설 점검표

공구명	922			위 치		강동구 둔촌동 180-2 (동북중고 앞)					점검일시				2015. 1. 16
사업소	강동			시공사		대우건설 (☎ 02-421-0922)					감리단				선진엔지니어링 (☎ 02-488-7192)
상수도 시설	구경	2200㎜×2열			노출연장			260m		재질	강관(SP)				부설년도	1979년
	관외부(도장)상태				전체적으로 양호				관 보온 상태				양호
	이음부 보강 (곡관포함)				양호				신축관보강상태				강결조치
	고무판 여부				이상없음				관 매달기 상태 (수평, 수직)				설치양호
	관 지지대 설치 상태				설치양호				와이어 상태				이상없음
	누수징후				없음				점검통로				점검로 확보
	노출밸브				없음				기타
긴급사항 발생시 대처사항	비상연락망 비치여부		현장사무실 비치						상수도현황판비치			현장사무실 비치
	누수사고시 상황도 비치(제수변실 표시여부)						누수사고시매뉴얼 비치		제어밸브키 비치여부					비치
안전관리부분	계 측 기		각종 계측기 설치완료 (월간보고서 제출)						현수관로 표찰			상수도 표지판 배치
	안전관리계획		현장사무실 비치						안전진단 시행여부			시행
점검결과	- 지적사항 없음
점검자 : 직 시설7급 태상필외 2

공구명	923공구			위 치		강동구 둔촌동 600 보훈병원 인근					점검일시				2015. 1. 16
사업소	강동수도			시공사		대림산업 (476-1923)					감리단				동명기술공단 (070-4660-5405)
상수도 시설	구경	40~500mm			노출연장			298		재질	DCIP SSP				부설년도	1996 2011
	관외부(도장)상태				양호				관 보온 상태				양호
	이음부 보강 (곡관포함)				양호				신축관보강상태				해당없음
	고무판 여부				이상없음				관 매달기 상태 (수평, 수직)				설치양호
	관 지지대 설치 상태				양호				와이어 상태				해당없음
	누수징후				없음				점검통로				점검로 확보
	노출밸브				2개				기타
긴급사항 발생시 대처사항	비상연락망 비치여부		현장사무실 비치						상수도현황판비치			현장사무실 비치
	누수사고시 상황도 비치(제수변실 표시여부)						누수사고시 매뉴얼 비치		제어밸브키 비치여부					비치
안전관리부분	계 측 기		미설치						현수관로 표찰			상수도 표지판 배치
	안전관리계획		현장사무실 비치						안전진단 시행여부			시행
점검결과	- 지적사항 없음
점검자 : 직 시설7급 태상필외 2명

점검사진대지

길동배수지

천호증압장

922공구
전 경	송수관로(2200)

923공구
전 경	배수관로(500)

관련근거

□ 본부 시설과-170(’15. 1. 9.)호 및 시설관리과-237(’15. 1. 13.)호

- 연말연시 “특별재난안전대책”에 따른 시설물 안전점검 추진

점검결과

□ 시설물 관리상태는 양호하며 지속적인 점검시행으로 시설물유지관리에 만전을       기하고자 함.  끝.