문서번호	정수과-572
결재일자	2015.1.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
이경철		현인식	01/20 임정규
협조

2정수장 공기압축기 수리 계획

2015. 1

영등포아리수정수센터

(정수과)

공기압축기 수리 계획

□ 공기압축기 현황

장 소	품 명	규 격 및 모 델	가동시간	설치년도
오존실 (2정수장)	공기압축기A호	왕복동식 무급유식 2.2kw 0.26㎥/min	17,000시간	2010.9
	공기압축기B호		16,000시간

□ 부품 교환주기(유지관리지침서 기준)

부 품 명	교환 주기	부 품 명	교환 주기
V 벨트	2,000시간	흡입․토출밸브	2,000시간
피스톤링, 라이더링	3,000시간	볼․ 니들 베어링	2,000시간

□ 고장 일시 및 내용

○ 고장일시 : 1. 18(일) 23:00

○ 고장내용 : 장시간 운전, 맥동현상, 크랭크축 회전운동과 피스톤의 직선운동에 의한

진동으로 케이싱과 실린더 파손

공기압축기 B호 (크랭크케이스, 실린더, 피스톤, 베어링등 파손)

□ 조치 계획

○ 공기압축기 B호 파손으로 A호로 전환 운전

○ 상수도 연구원 수질자동측정기 전문물품 구매시(1월예정) 부품 확보 및 조치 끝.