출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	이상훈	이상연	01/20 박길영

	명에 의하여 2015년 1월 20일 관내 기전시설물 순찰점검 과 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015 . 1 . 20 .
보 고 자 : 전기7급 성명 : 이 상 훈

보 고 내 용
일 시	2015년 1월 20일 10:00 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서(이상훈 2015.1.20)
내용	■ 출장지 ○서대문,마포,은평구 관내 ■ 출장목적 ○관내 배수지,가압,증압,유량계등 기전설비 점검. ■ 출장결과 ○현행가압장 기전시설물 및 펌프실 모터펌프 운전상태 점검. ○SPM-10 유량계 작동 불가되어 현장점검 결과 UPS 접촉불량으로 전원 연결부위 재연결 후 정상가동 유량계판넬 하부 우레탄 폼 작업 . ○SPM-3,4,5,6 유량계 기전시설물 및 유량계실 점검.
비 고