문서번호	도시철도설비부-595
보존기간	년
결재일자	2015.1.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설전기과장	도시철도설비부장	도시철도국장
박원모		서태창	정찬웅	01/20 김준기
협조

화재 예방을 위한 도시철도 공사장

임시 전기 시설물 점검계획

임시  전기 시설물 점검계획

2015. 1

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

화재 예방을 위한 도시철도 공사장

임시 전기 시설물 점검계획

동절기 빈번한 화재를 예방코자 도시철도 공사장의 임시(가설) 전기 시설물에 대한 정밀 안전점검을 시행하여 화재사고로 인한 인명 및 재산 피해를 방지하고자 함.

I		근 거

도시철도국장 지시사항

공사장 임시(가설)전기설비 설치 및 유지관리 계획

[도시철도설비부 – 3496(2014.4.14.)]

II		점 검 개 요

대   상 : 지하철공사장  13개 공구 26개 정거장

- 지하철 9호선 2,3단계  : 915공구 ~ 923공구(9개 공구)

- 우이~ 신설 경전철 건설공사 : 1공구 ~ 4공구(4개 공구)

기    간 : ‘15. 01. 21(수) ~ 01. 30(금)

점 검 자 : 8명

- 도철 설비부 직원 4명

- 외부 전문가 4명

(한국전력기술인협회 소속 업체 김흥국 본부장외 3명)

점검기준(전기사업법 및 전기설비기술기준의 판단기준 등)

- 전기설비의 적합 유지(전기사업법 제68조)

- 수배전반 및 옥외분전반의 관리상태(기술기준 제44조, 제221조)

- 누전차단기 설치(기술기준 41조,산업안전보기준에관한 규칙 제304조)

- 이동전선 및 가설전선 관리실태(기술기준 제198조, 220조)

- 도시철도공사장 임시(가설) 전기설비 설치 및 유지관리 기준(‘14.4.14)

III		주요점검내용

수배전 설비,현장사무실 누전차단기 작동상태

부하전류 측정 , 기기 접속상태(이완상태)

분전반 과부하 상태 , 이동기기 및 전선 유지관리 상태

작업현장 수시 변경 및 중량물 이동으로 인한 전선(피복)손상

임시 분전반 부하 초과사용으로 인한 과부하 발생

각종 기기의 열화 상태 등

Ⅳ		점 검 방 법

외부전문가와 합동 점검

공사장 감리사 및 시공사 입회 및 협조

냄새,육안점검 및 계측장비(부하전류 측정,접지저항 측정)를 활용한 정밀 점검

V		조 치 계 획

점검결과 지적사항은 즉시 시정조치

점검결과 내용을 타 공구에 통보하여 재발 방지 요청

붙임  1. 점검일정 및 점검조 1부

2. 전기시설물 점검표 1부

3. 점검결과 보고양식 1부.

4. 분전반 점검표 1부. 끝.