문서번호	물재생과-213
결재일자	2015.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		물재생과장
김현태		01/21 김일운
협 조	주무관		이호복
	주무관		유영욱

유입펌프장(#1) PLC 점검 보고

2015. 1

서울시난지물재생센터

(물재생과)

유입펌프장 (#1) PLC 점검 보고

■ 현    황

- PLC 판넬 7면 (100 ~ 106번)

LS산전 글로파

■ 점검일자

- 2015년 1월 3일 (토)

■ 점검자

- 유입펌프장 반장 김재우, 전기안전관리사 김현태, PLC업체

■ 점검 장소

- 1펌프장 전기실

■ 점검시설

- PLC

■ 점검내용

- 2015년 1월 3일(토)

07시 00분

근무자가 1펌프장 PLC CPU 이상으로 정상 운전이 불가능하다고 유선 통보      하였음.

07시 40분경

반장과 전기안전관리사가 도착하여 PLC CPU카드에 부착된 RESET스위치를       ON/OFF 해보고, PLC 전원MCCB도 ON/OFF 해보았으나, CPU카드에서 계속 ERROR가     점등되어 PLC업체에 점검을 의뢰하였음.

10시 ~ 11시 30분경

PLC업체가 도착하여 점검 한 결과 101번 판넬 CPU와 기본베이스의     전원공급이 일시적으로 불안정하여 ERROR가 발생한 것으로 판단됨.

■ 점검결과

- PLC 업체에서 기본베이스, CPU카드와의 접촉상태와 프로그램을 점검하여     정상운전이 가능하도록 조치하였음.

- 현재 사용하고 있는 PLC가 금년부로 주문 제작이 중단된 제품으로 CPU카드와    기본베이스 각 1장씩 예비품으로 구매하여 비상시 신속히 교체하여 정상운전이    가능하도록 하고자함.

- CPU, 기본베이스 구매비용(부가세 포함) 약 300만원. 끝.