주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
김유선	정종기	01/21 이성재
협 조
	주무관		이금재

문서번호 :	정수과-305

□ 잔류염소 감시 결과 (1.14~1.20.)                        (단위:mg/L)

구 분		정수	대현산 수계(동부)			와우산 수계(서부)			보광 수계(중부)			비 고
			대현산 배수지	응 봉 배수지	동부수도 수도꼭지	와우산 배수지	노고산 배수지	신수동 수도꼭지	보 광 배수지	한 남 배수지	한강로3가 수도꼭지
목표	년	0.65	0.40	0.20	0.20	0.30	0.20	0.20	0.40	0.30	0.20
	주	0.50	0.40	0.30	0.20	0.30	0.20	0.20	0.40	0.30	0.20
1.14(수)		0.51	0.38	0.33	0.31	0.40	0.36	0.41	0.39	0.34	0.29
1.15(목)		0.52	0.39	0.32	0.32	0.41	0.36	0.38	0.38	0.33	0.28
1.16(금)		0.53	0.39	0.32	0.33	0.43	0.37	0.38	0.39	0.35	0.26
1.17(토)		0.51	0.39	0.33	0.31	0.42	0.37	0.37	0.39	0.35	0.25
1.18(일)		0.51	0.38	0.33	0.31	0.41	0.36	0.33	0.38	0.34	0.25
1.19(월)		0.53	0.40	0.32	0.32	0.42	0.36	0.34	0.39	0.35	0.26
1.20(화)		0.50	0.40	0.32	0.32	0.41	0.37	0.35	0.38	0.35	0.26
최대값		0.53	0.40	0.33	0.33	0.43	0.37	0.41	0.39	0.35	0.29
최소값		0.50	0.38	0.32	0.31	0.40	0.36	0.33	0.38	0.33	0.25
평 균		0.52	0.39	0.32	0.32	0.41	0.36	0.37	0.39	0.34	0.26
종합 의견		전 지역 잔류염소가 적정하게 유지되어 현 상태 유지함.							특이 사항

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2014. 12. 05. 14:00	0.52mg/L→0.50mg/L	이규장/김유선

끝.