함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신자	뚝도아리수정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 책임사업관리자(감리단장)
(경유)
제 목	2계열 침전지 경사판에 대한 자료 보완 요청

1. 관련 공문 뚝도(CM)2014-409(‘14. 11. 7)호와 관련입니다.

2. 위 대호로 통보한 2계열 침전지 경사판에 대하여 아래 사항을 보완후

회시하여 주시기 바랍니다.

-  아   래   -

■ 경사판 운영

○ 청소 시점 판단 방법

- 경사판 내부에 슬러지 쌓임으로 효율성 저하 시점 및 청소횟수 등

○ 핀 내부의 슬러지 쌓임에 따라 경사판 효율상실 정도와 그에 따른

적정 생산량 산출 방안 및 운영방법

○ 청소 일위대가 보완

- 경사판 상부 면적에 대한 청소 시간만 산정 대가를 작성하였으나   경사판 내부 면적에 대한 적정 살수 시간을 고려한 대가 보완. 끝

	뚝도아리수정수센터소장
주무관	김진수		정수과장	정종기		뚝도아리수정수센터소장	01/21 이성재
협조자	주무관	이금재
시행	정수과-308	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5578	/전송	02-3146-5578	/	kiss0707@seoul.go.kr	/	대시민공개