출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	강구조교량팀장	교량안전과장
	이우근	代이영호	01/21 이용심

	명에 의하여 2015.01.20. 시설물 안전점검관련 도림고가 현장을 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 01. 20.
보 고 자 : 임기제7급 성 명 : 이우근 (출장자 : 이영호, 이우근, 안창용)

보 고 내 용
일 시	2015.01.20(화) 13:10 ~ 17:20
건 명	출장결과 보고서(01.20)
내용	○ 출장지 : 도림고가 ○ 출장내용 - 강구조시설물 안전점검 - 점검구간 : P6~P7구간(철도통과구간) SPG 12열 점검 ○ 출장결과(점검결과) - 교면 신축이음부 체수 및 후타재 파손 : P6 및 P7 신축이음부 - 철도통과구간 거더 도장박리 및 부식 산재 - 지점부 받침 강재 부식 등. 끝.
비 고