문서번호	급수운영과-1154
결재일자	2015.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
급수설비팀장	주무관	급수운영과장
이병운	이기팔	01/21 이승철

용산구 지역 암사수계(반포배수지) 급수운영 검토보고

2015. 01. 20.

급수운영과

용산구 지역 암사수계(반포배수지) 급수운영 검토보고

용산구 이촌동, 한강로동 지역에 급수되는 암사수계(반포배수지) 의 효율적인 급수운영을 위한 검토보고 사항임.

□ 추진경과

○ 수계전환 : 당초 뚝도수계 ⇒ 변경 암사수계

○ 수계전환 시행일 : 2011년 6월

- 현재 암사수계(반포 KN-4, 상도배수지 NB-8)로 급수

○ 수계전환 사유 : 뚝도 정수장 고도화 사업

※ 2016년 12월 완공예정, 2017년 수계전환 환원 예정

□ 현   황

○ 반포 배수지 급수구역 : 용산구 한강로동, 이촌동

○ 상도 배수지 급수구역 : 용산구 남영도, 청파동, 효창동, 원효로1가

○ 반포배수지 배수라인으로 상도배수지 수돗물 역류 현상이 발생함

- 반포 배수지 유입 유량계(KN-4)에 (-)량이 계측됨

- 1일 유출량 6,400㎥/일

- 2014. 12. 23. 일 밸브 조작 이후 (-)량이 계측됨

※ 한강대로 송배수관 정비공사(D600mm) 일환으로 밸브조절 함

○ 상도급수 수계(NB-8)배수라인 및 상도배수지 유입량 증가 발생

-  상도급수 수계(3,400㎥/일), 상도배수지(4,000㎥/일)

○ 유입량 검토 비교

- ´14.12.23 이전, 이후 유입량 검토

구 분	상도수계(NB-8)	상도배수지	반포수계(KN-48)
´14.12.23 이전	37,000㎥/일	89,600㎥/일	3,000㎥/일
´14.12.23 이후	41,000㎥/일	93,000㎥/일	-6,400㎥/일
증가량	4,000㎥/일	3,400㎥/일	9,400㎥/일 감소

□ 문 제 점

○ 유량 유입이 구역 유량계 고장 원인이 될 수 있음

○ 역류현상 발생으로 비정상적인 급수체계 운영

○ 반포배수지 수계 고립 시 수압부족에 따른 소출수 가구 발생

- 일반건물 직결급수 세대에 소출수 현상 나타남

※ 반포배수지(LWL 59m), 상도배수지(LWL 87m)

□ 대  책

○ 반포배수지(KN-4) 유입 라인 급수중지(Φ700mm 밸브 잠금)

- 반포배수지 급수 대상구역을 상도배수지 수계로 급수

- 대상구역 : 용산구 한강로동, 이촌동

○ 위 사항 본부(급수부)에 보고하여 검토 지시를 받아 급수수계 조정하고자 합니다. 끝.

첨부 : 위치도 1부

〖용산지역 암사수계 계통도〗

NB-8

KN-4