문서번호	기획관리과-636
결재일자	2015.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장	데이터센터소장
안재순		이강옥	01/22 이계헌
협조	정보자원운영과장		김영숙
	인터넷통신과장		김진하

2015년 에너지절약 계획

2015. 1

서울특별시데이터센터

(기획관리과)

2015년 에너지절약 계획

발전설비 가동중단으로 인한 전력수급 위기상황에 대비하고 온실가스 감축목표 이행을 위하여 에너지 절약계획을 수립시행 하고자 함.

Ⅰ		추진근거

❍ 에너지이용합리화법 제7조(수급안정을 위한 조치)

❍ 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2014-95호)

❍ 에너지사용의 제한에 관한 공고(산업통상자원부 공고 제2014-616호)

❍ 14년 겨울철 에너지절약 종합대책(녹색에너지과-25387, 2014.12.23)

Ⅱ		에너지 사용 현황

❍ 연도별 에너지 사용량

(단위 : 도시가스 ㎥, 전기 kWh, 유류 ℓ)

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
전 력	8,370,000	9,492,844	10,000,154	10,256,724	9,662,832
도시가스	9,314	8,069	7,951	4,607.83	1,727.95
경 유	1,923	1,918.18	1,949.00	2,031.27	1,840.74
휘 발 유	487	661.65	512.00	548.99	436.68

❍ 연도별 에너지 석유환산 사용량

(단위 : toe)

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
합 계	1,936.93	2,194.01	2,310.48	2,366.11	2,226.25
전 력	1,925.10	2,183.35	2,300.04	2,359.05	2,222.45
도시가스	9.71	8.42	8.29	4.81	1.80
자동차연료	2.11	2.24	2.15	2.26	2.00

❍ 에너지원별 사용점유율

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
전 력	99.27%	99.39%	99.51%	99.55%	99.70%
도시가스	0.61%	0.50%	0.38%	0.36%	0.20%
자동차연료	0.12%	0.11%	0.10%	0.09%	0.10%

❍ 2014년도 에너지 사용분석

- 2014년도 에너지 사용량은 2,226toe이며, 전력이 99.7%인 2,222toe로 대부분의 에너지를 전력이 차지하고 있음.

- 전력사용량은 전년 대비 5.8% 감소하였으며 전산장비의 증가나 외기온도의 급격한 변화가 없으면 향후에도 현수준을 유지할 것으로 보임.

- 2014년도 전력사용량 감소는 컨테인먼트 시스템 도입, 시스템실 온도 상향조정, 에너지절약형 항온항습기 도입 등 지속적인 에너지 절감 활동의 결과임.

- 이에 따라 약 7천여만원의 예산이 절감되었으며 이와 같은 성과를 인정받아 한국IT서비스산업협회로부터 공공기관 최초로 그린데이터센터 예비인증을 취득함.

※ 공공기관 최초 2014년 그린데이터센터 예비인증 취득

- 그린데이터센터 인증제 : 2012년부터 고효율·저전력 에너지 사용 데이터센터에 인증을 부여하여 국가 차원의 에너지 절감 추진(미래창조과학부)

- 2014년도 데이터센터 인증서 취득 : 총11개 기관

· 서울시, 삼성 SDS, LG CNS, KT, SK C&C, 포스코, CJ 그룹 등

Ⅲ		에너지절약 계획

❍ 적정실내온도 준수

- 적정실내온도 : 난방시 18℃이하, 냉방시 28℃이하

- 각실에서의 개별제어기능을 차단하고 중앙제어실에서 적정실내온도 유지

- 임산부, 장애인, 중앙난방이 없는 구역의 근무자 등 예외는 개인난방기 사용금지

❍ 실내 조명 소등

- 소등대상 : 평상시 창측 및 복도, 중식시간 사무실 전체

- 소등방법 : 소등대상 안내 스티커를 스위치에 부착하여 구분

❍ 승강기 운행금지

- 원칙 : 4층 이하 운행금지

- 예외 : 환자, 장애인, 화물운반 등 불가피한 경우

❍ 에너지 지킴이 지정·운영

- 지정 : 당일 보안당번을 에너지 지킴이로 지정(보안당번 명령서 임무에 명시)

- 임무 : 실내조명 소등 관리, 중식시간 및 퇴근시 사무기기 대기전력 차단 확인

❍ 자동차 공회전 최소화

- 공회전 기준 : 경유차 5분, 휘발유차 3분

- 적정 공회전 효과 : 연료 절감, 매연 감소, 엔진수명 연장

❍ “행복한 불끄기의 날” 행사 참여

- 행사일시 : 매월 22일 20:00~21:00

- 행사내용 : 사무실 실내전등 및 불필요한 경관조명 소등

❍ 항온항습기 적정 온습도 유지

- 적정 온습도 조건 : 온도 26℃, 습도 40%(그린데이터센터인증위원회 권고치)

- 적정 온습도 유지로 시스템실이 과냉되지 않도록 최적의 상태로 관리

❍ 신재생에너지 설비 설치(예정)

- 대상설비 : 태양광발전설비 60kW 규모 설치

- 사업주관 : 서울시 녹색에너지과

- 설치효과 : 70,080kwh 발전 총 전력사용량의 0.68%를 대체 가능

❍ 고효율 에너지절약형 조명 설치(예정)

- 대상설비 : 형광등기구, 삼파장(전구형, 핀형), 센서등

- 사업주관 : 서울시 환경정책과, 우리은행 SPC

- 수요조사후 사업대상 확정하고 매입형LED, 벌브형LED램프, LED센서등으로 교체

❍ 외기도입시스템 적극 활용

- 설치현황 : 2층 예비시스템실 25RT×2대

- 외기도입이 가능한 5개월(11월~3월)간 냉방부하를 외기도입시스템으로 처리

Ⅳ		행정사항

❍ 에너지절약 이행실태 점검

- 점검주기 : 분기별 1회

- 점검사항 : 적정실내온도 준수, 조명 소등, 승강기 운행금지, 에너지 지킴이 활동, 항온항습기 적정온습도 유지 등 이행실태 점검