문서번호	고도정수반-441
결재일자	2015.1.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	고도정수반장	시설안전부장
문정주	代송병욱	전결 01/22 강신재

겨울철 화재 취약시설 긴급 안전점검 결과 보고

(고도정수처리 시설공사 현장)

2015. 1. 22.

상수도사업본부

(고도정수반)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

겨울철 화재 취약시설 긴급 안전점검 결과 보고

(고도정수처리 시설공사 현장)

최근 빈번한 겨울철 화재사고 발생과 관련하여 대형 공사장의 화재 취약시설에 대한 긴급 안전점검 결과를 보고 드림.

[시설과-277(’15.1.14.)호 관련]

□ 점검개요

❍ 점검일자 : '15. 1.21.(수)

❍ 점검대상 : 고도정수처리 시설공사 2개 현장

❍ 점 검 자 : 현장별 공사관리관

❍ 주요 점검사항

- 방화관리책임자 지정 등 관리체계 유지 여부

- 화재예방을 위한 순찰 및 안전점검 대장 비치 여부

- 위험물 저장소 적정 관리 여부

- 소화기 적정 압력 유지 등 관리 적정 여부

- 화재감지기 설치 및 고정상태 등

□ 점검결과

❍ 총괄 현황 (※ 지적건수 총 7건)

공 사 명	지적건수	점검일	점검자
구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사	3	‘15.1.21.	라승보(시설7)
뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사	4	‘15.1.21.	문정주(시설7)

❍ 공사장별 주요 점검사진(※지적사항 사진은 별첨)

구의
뚝도

❍ 공사장별 세부 지적사항

공 사 명	지적사항
구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사	송수펌프실 연결브릿지 현장내 소화기 충진상태 등 점검필요
	활성탄 흡착지동 노출 전선 정리 필요
	위험물 저장소 정리 필요
뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사	화재예방계획서 하도급사 방화관리자 현행화 필요
	활성탄 흡착지동 피난구 유도등 일부 미점등
	위험물 저장소 종류별 미분리 보관(산소, LPG)
	하도급사 가설사무실 소화기 점검표 작성 누락

□ 향후계획

❍ 현장별 건설사업관리자에게 지적사항 조치 지시

- 화재사고 방지를 위해 조속 조치(1.23.까지)

- 화재 안전점검표에 따라 주기적인 점검시행 지시

붙임 : 현장별 화재 취약시설 점검표 및 지적사항 1부.  끝.