문서번호	물재생과-460
결재일자	2015.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	물재생과장
김학민	01/22 강병수

제2처리장 생물반응조

포기기(B계열 B-E호) 수리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
		해당없음-

제2처리장 생물반응조

포기기(B계열 B-E호) 수리 계획

제2처리장 생물반응조 포기기(B계열 B-E호)가 모터 가동이 중단되어 이를 조속히 수리하기 위해 보고 드림

Ⅰ		생물반응조 포기기 현황

❍ 포기기 현황

구분	시설명	용도	포기기 수중모터(전동기)-56대 및 예비6대	설치	비고
생물 반응조	무산소조교반기 및 포기기	교반 및 포기	․ 380V 3￠18.5kW(25HP)×16대(A,B계열 각8대) *예비2대 ․ 380V 3￠15kW(20HP)×24대(A,B계열 각12대) *예비2대 ․ 380V 3￠7.5kW(10HP)×16대(A,B계열 각8대) *예비2대	2006.1 카멕스이엠(수입회사)	핀란드 제품 독일 인수

Ⅱ		점검 내용

❍ 점검사유

- 제2처리장 생물반응조 포기기 수중모터(전동기)56대중 1대(B계열 B-E호 : 7.5kW)가 차단기 동작으로 가동이 중단

❍ 모터상태

- 인입선 절연저항이 0Ω으로 절연파괴 확인

- 권선 및 베어링이 불량하고 방수패킹 및 수중케이블이 마모됨을 확인

Ⅲ		조치 계획

❍ 수리실시

- 제2처리장 포기기 수중모터는 2006.1월 ㈜카멕스이엠에서 핀란드산 제품을 수입 제작 설치하여 일반 저압모터(수중)와 달리 여러 공정이 수반되어 경험이 많은 모터수리 전문업체에 점검의뢰 즉시 수리토록 함

- 권선교환, 베어링 교환, 에폭시도색, 케이블몰딩, 수중케이블 교환, 방수패킹 및 샤프트 정밀가공 등을 실시

❍ 소요예산

- 약4,920,000원

❍ 예산과목

- 중랑물재생센터, 중랑물재생센터 수처리유지보수, 시설비(수처리분야 기계전기 소규모수선사업)