문서번호	슬러지재활용과-553
결재일자	2015.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장
신성현		01/22 이동신
협조

제2처리장 원심탈수기 운영현황 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1.

서울시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

제2처리장 원심탈수기 운영현황 보고

제2처리장 탈수동의 원심탈수기 운영현황을 보고 및 시설을 정비하여 시설운영에 만전을 기하고자 함

□ 원심탈수기 현황

위 치	구 분	용 량	설치년도	제작사	운영상태
제2처리장 탈수동	1호	30㎥/h	1997	알파라발	운행중
	2호	30㎥/h	1997	알파라발	운행중
	3호	30㎥/h	2007	센추리퀴프	운행중

□ 원심탈수기 정비내용

○ 원심탈수기 1호(알파라발)

- 원심탈수기 운행중 탈수기에서 심한 진동이 발생하여 점검 의뢰

- 마모된 베어링 교체 및 보울 가공작업으로 탈수기 시운전 후 재운행

○ 원심탈수기 2호(알파라발)

- 원심탈수기 자동운행시에 전기제어 조작 무응답으로 탈수기 수동 운전

- 전기업체에 의뢰하여 전기판넬 점검 후 PLC기판 수리 및 기타 부품 교체하여

자동운행으로 재가동

○ 원심탈수기 3호(센추리퀴프)

- 슬러지유입부 베어링에서 과열이 발생해 냉각수로 긴급조치 후 운행

- 원심탈수기 베어링 이음부를 점검하여 수리 후 현재 시운전 중

□ ‘15.1.22.일자 점검내용

○ 원심탈수기(1호) 자동운행시 2호기와 비슷한 현상이 발생하여 현재 수동운전중

□ 조치계획

○ 원심탈수기(1호) 수동운전으로 운행 후 소화조 수위가 내려간 후 수리 계획