문서번호	수질과-522
결재일자	2015.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	수질과장	생산부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
유준수	강성욱	박용철	고인석		01/23 남원준
협 조
	상수도연구원장			정득모

2015년 아리수 수질검사 및 관리계획

2015. 1.

상수도사업본부

(생 산 부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	( (	정수센터, 수도사업소 (상수도연구원	) )		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2015년 아리수 수질검사 및 관리 계획

수도법 시행규칙 제19조 제1항 규정에 의거 2015년도 상수도 수질검사 및 관리계획에 대해 수돗물평가위원회의 검토자문을 실시하고, 연간 세부 수질관리 업무계획을 수립하여 추진함

차    례

1. 상수원 및 취수원수 수질관리	1

2. 정수센터 수질관리	7

3. 배․급수 수질관리	15

4. 수돗물평가위원회 운영	23

5. 수질검사항목 현황	24

2015년 아리수 수질검사 ․ 관리계획

상수원에서 수도꼭지까지 선제적․과학적 대응 수질관리를 통하여 안정적으로 맛있는 고품질의 아리수를 생산 ․ 공급하기 위하여 정수처리공정 및 배․급수 공급과정에 대한 수질검사 ․ 관리계획을 수립하여 추진함

추진근거

수도법시행규칙 제19조 제1항(수질검사 및 수량분석)

2014년도 수질관리 지침(환경부, 2014.10.31)

서울시 수돗물평가위원회 자문(‘14.12월)

기본목표

상수원 수질관리 ⇒ 안전한 원수수질 확보

- 한강본류 및 주요 지류천 수질조사 분석 관리

- 상수원 수질개선을 위한 환경부, 잠실권역 지자체 등 협력체계 구축

정수장 수질관리 ⇒ 최적의 정수수질 유지(정수처리기준 만족)

- 정수탁도 연간 평균 0.06NTU이하 유지, 충분한 소독능 확보

배․급수 공급과정 수질관리 ⇒ 찾아가는 행정서비스 구축

- 시민에게 찾아가는 수질검사 지속 실시 : 아리수 품질확인제 (26만 가구)

- 공급계통 수질자동감시망 운영을 통한 수질관리

수도꼭지 및 급수과정 수질검사 ⇒ 시민이 체감하는 수질개선

- 수도꼭지 수질검사 450지점, 급수과정별 시설 수질검사 120지점

수도꼭지 최소 안전 잔류염소 관리 ⇒ 맛있는 수돗물 공급

- 수도꼭지 잔류염소(0.1～0.3mg/L) 수준 유지 : 달성목표 95%이상

추진방향

안전하고 깨끗한 원수 확보를 위해 수질예측 및 취약시기 집중관리

최적의 정수처리공정 운영을 통한 안전하고 맛있는 아리수 생산

정수처리기준 만족 및 실시간 수질자동감시시스템 운영관리

찾아가는 행정서비스 정착으로 배급수과정의 수질관리기능 강화

	1. 상수원 및 취수원수 수질관리

2015년도 상류지역 수문 및 갈수기 수질상태를 전망하고 한강본류 및 각종 지류천 등에 대한 수질조사를 통하여 발생오염원에 대한 적극적인 대처로 안전한 원수수질 확보

상수원 수질분석 및 관리

법적 근거

- 환경정책기본법 시행령 제2조 및 상수원관리규칙 제25조(원수의 수질검사)

상수원 보호구역 관리

보호구역명	지정일자	지정면적	행정구역	관련아리수 정수센터
팔당호상수원 보호구역	75. 7. 9	157.3㎢	남양주시, 하남시, 광주군, 양평군	광암
잠실상수원 보호구역	95. 3. 20	6.45㎢	광진구, 강동구, 송파구	암사, 구의, 뚝도, 영등포

※ 강북 : 팔당하류~서울시 시계간 : 상수원보호구역에 의거 준용관리(한강수계법 제4조)

상수원수 년 평균 수질 현황

- BOD(’14) : 하천생활환경기준 Ⅰb 등급 “좋음”(기준 : BOD 2㎎/L이하)

(단위 : ㎎/L)

구 분	2009	2010	2011	2012	2013	2014
양수(북한강)	1.6	1.7	1.4	1.2	1.2	1.5
양평(남한강)	1.8	1.6	1.6	1.4	1.4	1.9
뚝 도(자양)	2.0	1.6	1.9	1.6	1.7	1.5

- 총대장균군(’14) : 하천생활환경기준 Ⅱ등급 “약간좋음”(기준 : 1,000군수/100㎖이하)

구 분	2009	2010	2011	2012	2013	2014
양수(북한강)	170	180	38	250	200	66
양평(남한강)	250	780	150	670	320	103
뚝 도(자양)	1000	1400	600	580	1155	169

2015년 수자원 및 상수원 수질 전망

다목적 댐 저수량 전망

- 충주댐 및 소양강댐의 ‘14년 12월 저수율은 전년대비 12~24% 감소, 팔당댐 방류량은 전년대비 약 30% 감소하여 겨울철 수질관리에 어려움 예상됨.

< 댐 저수율 및 방류량 현황 >

구 분	소양강댐			충주댐			팔당 방류량 (평균m3/sec)
	저수량 (백만톤)	저수율 (%)	방류량 (CMS)	저수량 (백만톤)	저수율 (%)	방류량 (CMS)
‘14.12월	1,199	41	34	1,296	47	90	140
‘13.12월	1,895	65	70	1,625	59	60	198

갈수기 수질전망

- 2014년 상수원 수질(평균 BOD)은 양수(북한강) 1.5㎎/L, 양평(남한강) 1.8mg/L,  뚝도 1.5㎎/L으로  2013년의 양수 1.2㎎/L, 양평 1.4mg/L에 비해 갈수영향 등으로 높은 수준을 유지하고 있어 갈수기 수질악화 우려가 있으며,

- 봄철 초기강우 및 팔당댐 방류량 감소 등의 경우 취수원수에서 일시적으로  BOD가 상승될 수 있으므로 철저한 수질감시가 필요하며, 저수온시 규조류 다량발생 기간은 여과장애, 여름철 수온상승으로 인하여 남조류가 크게 번식할 경우 Geosmin, 2-MIB, 에 의한 이취미 발생이 예상되므로 중염소 투입시설에 대한 점검 등 사전 준비가 필요함

업무추진목표

상수원․지류천 및 취수원 수질조사     : 29개소(상수원 24, 취수원 5)

취수원수 생물경보장치                     : 4개소(‘15년 1개소 추가)

취수원수 수질자동감시장치              : 5개소(8항목)실시간 감시

취수장 오일휀스 및 조류차단막           : 4개 취수장

상수원 수질안전 유관기관 공조체계 구축

분야별 추진방법

상수원 하천수 수질조사 ⇒ 상수도연구원

- 검사대상 : 24지점(남한강 6, 북한강 6, 팔당하류 지류천 12)

· 환경부 수질측정망 운영지점 : 지류천 6지점(궁촌천,도심천,월문천,덕소천,홍릉천,산곡천)

- 검사주기 : 월간, 분기

- 검사항목 : 29항목(월간 21, 분기 8)

· 월간검사 : 21항목(수온, pH, 용존산소, 전기전도도, BOD, COD, 부유물질량, 총질소, 총인, 암모니아성질소, 질산성질소, 용존성질소(DTN), 용존성인(DTP), 인산염인, 클로로필-a, 페놀, 총대장균군, 분원성대장균군, 총유기탄소, 지오스민, 2-MIB)

· 분기항목 : 8항목(카드뮴, 시안, 납, 크롬, 비소, 수은, 안티몬, 음이온계면활성제)

- 2014년 검사결과

· 지점별 평균 BOD는 남한강 본류 1.1~1.9㎎/L, 북한강 본류 0.7~1.5㎎/L 이었으며,

· 팔당댐 하류 지류천은 1.0～5.5㎎/L로 그중 도심천이 가장 높게 나타남

- 수질이상시 조치사항

· 수질분석결과 전년, 전월에 비하여 수질차이가 클 경우 즉시 그 결과를 본부 및

아리수정수센터에 보고(통보)하고 유역에 대한 특별 정밀조사 실시 등 감시 강화

- 수질검사결과를 본부 및 상수도연구원 홈페이지 및 수돗물품질보고서에

공개하고 환경부 및 관련 지자체 통보

취수장 생물경보장치 운영

- 생물경보장치 : 3대〔강북(녹조류 반달말), 암사(화학적활성미생물), 풍납(물벼룩)〕

· 뚝도 : ‘15년 자양취수장 추가 설치  * 광암 : 한국수자원공사 감시자료 활용

취수원수 수질검사 - 상수도연구원, 정수센터

- 검사대상 : 5개소(광암,강북,암사,자양,풍납취수장)

- 검사주기 : 정수장(일일, 주간), 연구원(주간, 분기, 연간)

- 검사항목 : 총 142개 항목(연구원 132, 정수장 25)  ※ 중복검사 : 15항목

· 법정검사(상수원관리규칙) : 31항목(연구원)

* 주간검사 : 8항목(pH, BOD, DO, SS, NH3-N, NO3-N, 총대장균군, 분원성대장균군)

* 분기검사 : 23항목(Cd, As, CN, Hg, Pb, Cr+6, 유기인, PCB, 세레늄, 카바닐, 페놀,

1.1.1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌,

사염화탄소, 1,2-디클로로에탄, 디클로로메탄, 벤젠, 클로로포름,

디에틸헥실프탈레이트, 안티몬, 음이온계면활성제, 불소)

※ 분기항목 : 3, 6, 9, 12월(밑줄항목 : 1, 4, 7, 10월)

· 자체 정기검사 : 101항목(주간 13, 분기 59, 연간항목 29,  연구원)

· 정수센터 검사 : 정수처리 25항목(일일 9, 주간 16)

- 2014년 검사결과

· 강북 등 6개 취수 원수에 대하여 142항목(법정31, 자체감시111)을 검사한바 검출

되는 항목은 칼슘 등 45항목, 나머지 카드뮴 등 97항목은 상시 불검출 됨

· 6개 취수원수의 BOD는 1.3~1.6㎎/L(평균 1.4mg/L)로 “좋음(Ⅰb)" 수준을

유지하고 있음

※ BOD 기준 : 1mg/L이하(매우 좋음), 2mg/L이하(좋음)

- 수질검사 결과는 홈페이지 및 수돗물품질보고서에 공개

취수원 수질자동감시장치 운영

- 감시대상 : 5개소(광암, 강북, 암사, 자양, 풍납취수장)

- 감시주기 : 실시간 수질상태 및 자동감시

- 감시항목 : 8개 항목(시안, 페놀, NH3-N, TOC, 수온, pH, 탁도, 클로로필-a)

※ 클로로필- a 연속자동측정기 : 조류 변화량 감시, 조기 대처

취수장 오일휀스 및 조류차단막 설치운영

- 오일휀스 상시 설치운영 : 오일휀스 및 유흡착포 등 비치

- 조류차단막 운영(암사, 자양, 풍납, 강북)

· 조류차단막, 오일휀스 유지관리 기간 : 4~6월, 9~11월

상수원 수질안전을 위한 유관기관 공조체제 구축

- 환경부, 본청 물순환기획관, 경기도 등 관계기관간 업무협조체계 유지

- 상수원 수질오염사고시 유관기관 신속전파 및 협조체계 유지

· 관련기관 : 본부, 연구원, 물순환기획관, 한강사업본부, 한강유역환경청 등

· 전파내용 : 발생일시, 발생장소, 사고원인, 피해 및 조치사항 등

취수장 주변 순찰강화

- 취수장 주변 순찰 강화(상류 4km이내 지역 - 월1회 이상)

· 취수장에서는 순찰결과 특이사항 발견시 관계기관 통보

· 취약시기 및 취약지점 집중관리

추진실적 보고

○ 수질측정망 운영결과(연구원)                    : 매월 5일한

○ 상수원수계하천수 수질조사결과(연구원)       : 매월 5일한

○ 취수원 수질검사결과(연구원)                 : 매월 5일한

○ 취수원 조류 수질검사결과(연구원)            : 매주 월요일

○ 갈수기 수질오염사고예방대책추진실적 보고(정수센터) : 매월 3일한(12~4월)

	2. 정수센터 수질관리

정수처리공정 수질관리를 위한 원수 수질분석과 충분한 소독능 확보 및 여과수 탁도관리를 통하여 최악의 조건에서도 정수처리기준을 만족토록  고품질의 수돗물 생산․공급

추진목표

정수수질 관리목표

- 탁    도 : 0.06NTU 이하 유지

- 잔류염소 : 자체 목표값의 ±0.04㎎/L유지

정수처리기준 달성목표(수도법시행규칙 제18조의2)

- 여과수 탁도 : 매월 측정시료수의 95%이상 0.3NTU이하 유지

· 기준 만족시 바이러스, 크립토스포리디움 99%, 지아디아 99.68% 제거

※ 크립토스포리디움 99.968%제거 : 여과지 공동수로 탁도 0.15NTU이하 유지

- 소독에 의한 불활성화비 : 1이상 유지(정수처리기준 : 1이상)

· 기준 만족시 바이러스 99%이상, 지아디아 90%이상 제거

※ 불활성화비 = (CT계산값/CT요구값), CT값 = 잔류소독제 농도(㎎/L)×소독제 접촉시간(분)

· 고도정수처리시설 가동으로 불활성화비 1이상 상시 만족이 가능하지만, 수돗물  잔류염소 냄새 저감을 위해 정수장에서 송수잔류염소 0.4mg/L이하 목표수준 유지

※ 뚝도 고도정수처리시설 : 2015 하반기 준공 예정

맛․냄새목표 : 무미․무취

- 냄새경보제 운영

· 취수원수에서 지오스민 및 2-MIB 20ng/L이상 검출시 발령

▸ 지오스민 및 2-MIB에 대한 모니터링 강화 : 3단계 구분 운영

▸ 분말활성탄 투입 및 확보, 중염소 투입설비 점검 등 사전 대응

- 분말활성탄 투입강화(남조류 발생농도에 따라 10ppm이상 투입)

- 냄새물질 다량 발생시 전염소투입 지점의 조정, 취수장(자양) 분말활성탄

간이 투입 등 특단의 조치(고도시설 가동 중단시 포함)

장마철 정수 수질관리목표 : 원수 탁도 100NTU이상시

- 탁도 : 0.1NTU이하, pH : 최저 6.8 이상, 알카리도 : 20ppm이상 유지

분야별 추진방법

정수탁도 관리

- 정수약품의 최적자동주입 감시 철저

- CAST, SCD, 자동J-Test기 등을 활용한 정수약품 정량투입

※ CAST : 입자전하적정기(CAST, Charge Analyzer and Titration System)

· 입자의 표면전하(음전하)를 측정(SCD, Streaming Current Detector, 흐름전위 검출기)하여  중화시키는데 소모된 양이온 적정액량 측정방식으로 응집제 주입률을 자동 결정하는 장비

- 정수처리 공정별 수질분석 및 평가 철저

- 여과지별 탁도 감시 등을 통한 수질관리 철저

- 여과사 오염도조사 및 운영방법 개선을 통한 수질관리 강화

- 고탁도 등 원수수질 저하시 집중수질관리 실시

정수 잔류염소 관리

- 정수장별 잔류염소 목표설정 운영

※ 정수지별, 수계별 및 수도사업소와 연계 설정

- 잔류염소 측정결과 Feed Back시스템(PID제어) 운영

※ PID(Proportional integral derivative control) : 비례적분미분제어

- 초기 강우시 암모니아성질소 등 원수 수질 저하시 대처능력 제고

소독능 확보

- 최악조건에서 소독능 평가를 통하여 소독능 확보(불활성화비 1이상 유지)

- 정수생산 균등화 및 적정 정수지 수위 확보

- 여과지별 탁도계 운영 철저

- 입자계수기 및 탁도계를 여과지 관리에 이용

정수약품 최적투입 및 수급관리

- 원수 수질여건에 적합한 최적 정수약품투입

- 정수약품 수급계획 및 적정량 확보 운영(특히, 장마철 관리철저)

· 응집제(30일분), 소독제(10일분), 분말활성탄(뚝도): 20일분, 기타약품(10일분)

- 품질검사용 시료채취 및 품질검사 철저

· 기준미달제품이 납품되지 않도록 대표 시료채취 철저

분말활성탄 처리

- 맛․냄새물질(2-MIB, 지오스민) 발생 정도에 따라 투입율을 결정

· 원수에서 10ng/L 이상 검출시 투입(고도시설 미설치 정수장 및 가동중단시)

- 기타 필요시 투입

· 관능법에 의한 냄새발생, 수돗물에서 곰팡이․비린내 냄새로 민원이 발생될

우려가 있거나, 고도처리시설 가동중단시 등 분말활성탄 투입이 필요한 경우 정수센터별 현장 실정을 고려한 자체 투입기준을 마련하여 관리

- 분말활성탄 납품시마다 품질검사 철저(상수도연구원)

· 수질검사 기간 : 평상시 10일 이내, 정수센터 긴급 요청시 5일 이내

원․정수 수질검사 관리체계 정립

【아리수정수센터】

- 원수 수질검사항목 : 25항목

· 일일 : 9항목(탁도, 알카리도, 냄새, 맛, 색도, 수온, pH, NH3-N, 잔류염소)

· 주간 : 16항목(질산성질소, 총경도, 전기전도도, 증발잔류물, 황산이온, 알루미늄, 염소이온, 총산도, 일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성대장균군, 증발잔류물, KMnO4소비량, 총트리할로메탄, 지오스민, 2-MIB)

- 정수 수질검사항목 : 25항목

· 일일 : 9항목(탁도, 맛, 냄새, 색도, 수온, pH, 알카리도, 잔류염소, NH3-N)

· 주간   : 16항목(질산성질소, 증발잔류물, 황산이온, 염소이온, 경도, 알루미늄, 일반세균,총대장균군, 대장균 또는 분원성대장균군, 총산도, 전기전도도, KMnO4소비량, 지오스민, 2-MIB, 총유기탄소, 총트리할로메탄)

- 기타 원․정수 수질검사 : 상수도연구원 통보자료 활용

【상수도연구원】

- 정수 수질검사

· 검사지점 : 6개 아리수정수센터 10점(6개아리수정수센터 9, 병물아리수 1)

구 분	계	광암	강북	암사	구의	뚝도	영등포
시료수(점)	10	1	1	2	1	2	3(병물포함)

· 검사항목 : 164항목(법정 59, 자체 감시항목 104, 환경부 감시항목 1)

▸ 환경부 감시항목 : 부식성지수 추가

▸ 감시항목 검사주기 : 월간 4, 분기 61, 연간 39

※ 서울시 정수 수질검사 164개 항목 이외에 추가로 한강수계에서 검출될

우려가 있는 항목에 대해 검출 실태조사

· 2015년 실태조사 항목 : 135항목(5항목 추가)

▸ 잔류의약물질 2, 산업용화학물질 1, 방사성물질 1, 미생물 1

- 아리수정수센터 숙련도 시험 실시

· 대상 및 주기 : 6개 아리수정수센터, 분기 1회(2, 5, 8, 11월)

· 분기별 시험 항목

▸ 1/4분기 - TOC, 2/4분기 -  맛․냄새물질(2-MIB, 지오스민), 3/4분기 - 미생물항목(일반세균, 총대장균군),  4/4분기 - NH3-N,

· 평가방법 및 기준 : 숙련도 시험 평가결과 “부적합”시 교육실시 후 재평가

구 분	적 합			부적합
	매우만족	만족	보통	미 흡
TOC, 맛․냄새물질	5% 이하	15% 이하	30% 이하	30% 초과
NH3-N	3% 이하	10% 이하	20% 이하	20% 초과
미생물	30% 이하	40% 이하	50% 이하	50% 초과

· 정수센터 GC/MS 담당자 교육실시 : 년 1회 이상(상수도연구원)

· 2014년 실시 결과 : 매분기 전 아리수정수센터 적합

- 2014년 검사결과

· 강북정수센터 등 6개 정수센터에 대하여 법정 59개, 서울시 감시항목 등 총 163개 항목에 대한 검사결과 탁도 등 41항목은 검출되었으나 수질기준이내 이며 유해 중금속 등 122항목은 불검출되었음

· 정수탁도 0.05NTU, THMs 0.013mg/L, 총유기탄소 1.2mg/L

- 본부 및 상수도연구원 홈페이지, 환경부 및 수돗물품질보고서에 공개

- 수질기준 위반시 주민공지(수도법 및 환경부 「취․정수장 오염물질 유입시 행동매뉴얼」)

- 수질검사(측정)장비 및 수질시험소모품 공동구매 추진

· 공동구매 대상 : 수도사업소(8개소), 아리수정수센터(6개소)

⇒ 상수도연구원에서는 아리수 정수센터 및 수도사업소의 연차별(전년도, 당해연도, 향후계획 등) 수질시험장비 교체 및 신규장비 취득계획 수립

※ 지별탁도계 등 수질자동측정기는 사업소별 자체 구매 설치(연구원 기술지원)

갈수기 정수처리대책

- 갈수기 수질관리 대책 수립(추진기간 : ‘14.12~’15.4월)

- 조류 및 냄새물질 다량 발생시 정수처리 강화

· 냄새경보제 자체 운영 : 냄새물질(지오스민, 2-MIB) 20ng/L 이상 검출시 단계별 분석 강화, 분말활성탄 투입

▸ 단계적 모니터링 강화(아리수정수센터)

구 분	원수 냄새물질 농도(ng/L)		검사주기
	2-MIB	지오스민
평 시	10 미만	10 미만	주 1회
주의보	20 이상	20 이상	일 1회 이상
경보	50 이상	500 이상	일 2회 이상
대발생	100 이상	1000 이상	일 3회이상

※ 고도정수처리 도입 및 기존 정수처리 과정에서의 처리 수준을 감안하여

냄새물질 모니터링 농도기준(주의, 경보, 대발생) 재설정

※ 한강 상류지역 및 취수원 특별 수질조사 실시(상수도연구원)

▸ 활성탄 다량투입시 응집보조제(폴리아민) 투입으로 여과지 누출억제

· 조류 다량 발생시 : 전염소 → 중염소 전환

※ 고도정수처리 가동 및 운영효율 등에 따라 적정 대응

· pH 상승시 pH조정제(CO2), 응집제 및 염소 투입으로 최적 조건 유지

· 여과장애 발생시 응집보조제(가성소다, 소석회) 투입으로 침전효과 제고

- 초기 강우시 정수처리강화

· 암모니아성질소 증가에 따른 전염소 처리 강화

· 분말활성탄처리를 강화하여 맛․냄새 및 유기물질 흡착처리

· 혼화, 응집 및 Floc상태와 침전상태를 계열별, 공정별 확인

- 원수수질 변화 감시․분석 철저 및 필요시 비상근무체제 수립시행

장마철 정수처리대책

- 장마대비 약품투입시설 및 정수약품 확보 등 준비철저

· 정수약품 사전확보(응집제, 가성소다, 소석회 등)

· 약품투입기 정비점검 철저

- 장마철 수질관리 및 감시요령교육 실시(과거사례 등 실무위주 교육 실시)

· 조견표를 활용 고탁도 등에 적정 대응

- 정수 pH 및 알카리도 저하시 알칼리제 보충투입 실시

- 침전수질 상승시 응집보조제 사용으로 여과지에서 부유물질 제거

- 장마초기와 장마후의 원수수질 변화에 따른 수질관리 철저

- 수도꼭지 유리잔류염소 적정유지(관말 0.1mg/L~0.3mg/L, 수인성질병 발생 우려시 0.4mg/L이상 유지)

※ 고도정수처리시 : 평시 정수 송수잔류염소 목표 0.4mg/L이하 유지

⇒ 수계별 수도사업소와 수도꼭지 모니터링 결과 협의 조정

- 수질관리부서 비상근무체제 수립시행

정수센터간 수질비교평가

- 주요평가항목 : 정수수질검사, 수질자동측정기관리수준, 기타(수질분석

능력, 생산단가 등)

- 평가방법

· 정수수질검사 : 7항목〔탁도, 입자계수, 잔류염소, THMs, 알루미늄, , 관말 수도꼭지 잔류

염소, 맛․냄새물질(2-MIB, 지오스민)〕

· SWN계측기관리 : 정수 탁도․잔류염소 및 원수와 기타수질자동 측정기 관리

· 기타 수질분석 능력 등 : 수질분석숙련도 평가, 약품 단가, 시정리스크 관리 등

※ 가점 및 감점 : 초기대응 잘한 기관(정수수질사고 등 발생시)

- 평가주기 : 연간 종합평가

- 평가결과 활용

· 종합평가결과 ⇒ 아리수정수센터 경영평가에 반영

· 평가결과 정수 수질개선에 기여한 직원 ⇒ 시장표창 추천

수질사고시 대응 철저

- 통합시정리스크 항목(7항목) 관리 철저

· 리스크 기준항목별 경보기준치 설정 운영 : 사업소별, 본부(통합리스크관리시스템)

· 기준항목 : 원수(NH3-N, pH, 지오스민, 2-MIB), 정수(탁도, 잔류염소, THMs)

※ 시정리스크 경보지표 기준치

지표명		단위	시정리스크 경보치	SWN 자체경보치	입력방법	수질기준
원수	암모니아성질소	mg/L	∘ 주의 : 1.5 ∘ 경고 : 2.0	1.0이상	자동	-
	pH	-	∘ 주의 : 9.5 ∘ 경고 : 9.8	8.5초과	자동	-
	조류-GEOSMIN	ng/L	∘ 주의 : 101 ∘ 경고 : 501	-	수동 (주1회)	-
	조류-2MIB	ng/L	∘ 주의 : 51 ∘ 경고 : 101	-	수동 (주1회)	-
정수	탁도	NTU	∘ 주의 : 0.166이상 ∘ 경고 : 0.182이상	0.133이상	자동	0.5이하
	잔류염소	mg/L	∘ 주의 : 0.85이상 ∘ 경고 : 0.95이상	0.8초과 (정수목표값- 0.1이하)	자동	4.0이하
	총트리할로메탄	mg/L	∘ 주의 : 0.095이상 ∘ 경고 : 0.1이상	-	수동 (분기)	0.1이하

- 원․정수 수질검사결과 이상수질 발생시 『취․정수장 오염물질 유입시 행동매뉴얼(환경부)』에 따라 적정 조치 및 식용수분야 실무 위기관리매뉴얼에 따라 조치

가. 취수중단 판단기준

· 원수 수질분석결과 정상적인 정수처리가 곤란하다고 판단되는 경우

· 이상물질 발견 또는 수질오염사고 발생시 정수처리 등에 의해서 제거가 불가능하거나 주민건강을 해칠 명백한 우려가 있다고 판단되는 경우

· 어류관찰수조, 생물경보시스템 등 각종 경보시스템을 통해 관찰한 결과 독극물이   유입되었다고 판단되는 경우

나. 급수중단 판단기준

· Ⅰ급 상황의 지속 및 건강상 유해영향 유․무기물질 등이 기준을 초과하여 주민들의    건강을 해할 우려가 있다고 판단되어 급수정지(심각)의 경우 오염인지 후 24시간   이내에 즉시 주민공지 실시, 어떠한 용도로도 수돗물을 사용할 수 없는 경우

다. Ⅰ급상황 판단기준

· 수돗물 중 오염물질로 인해 급수대상 지역주민들의 건강에 단기간 내 위해 영향을  미칠 수 있는 위급한 상황으로 오염인지 후 24시간 이내에 즉시 주민공지를 해야 하는 경우로서 음용은 할 수 없으나 잡용수 이용가능

라. Ⅱ급상황 판단기준

· 주민들의 건강에 단기간 내 영향을 미치는 위급한 상황은 아니며, 수돗물  수질기준을 일시적으로 초과한 상황으로 오염인지 후 30일 이내에 주민공지 해야 하는 경우

추진실적 보고

○ 정수장별 원․정수 수질검사결과(연구원, 정수센터) : 매월 5일한

- 월간 수질검사결과 국가상수도정보시스템 입력(본부)   : 매월 10일한

○ 자체 감시항목 수질검사결과(연구원)            : 매분기 10일한

○ 정수장별 약품사용현황(정수센터)               : 매월 5일한

○ 정수처리기준 운영결과(정수센터)               : 매월 5일한

○ 정수처리기준에 따른 지별 탁도계 운영결과보고  : 매월 5일한

	3. 배․급수 수질관리

‘15년부터 고도정수처리시설이 모두 완료되어 고품질의 아리수가 생산됨에 따라 공급과정에서 철저한 수질관리를 통해 수요가까지 맛있고 안전하게 아리수를 공급하여 만족도 및 신뢰도 향상으로 음용율 제고에 기여

추진목표

법정 수질검사 실시

- 수도꼭지 수질검사(노후지역 지점 등) : 매월 450지점

- 급수과정별(정수장~수도꼭지) 수질검사 : 매분기 120지점

수돗물 정밀 수질검사 실시 : 연1회 25지점

- 자치구별 다중이용시설 1지점씩(164개 항목)

아리수품질확인제 추진 : 26만 가구

- 급수환경개선가구, 어려운 이웃, 희망가구 등 세대를 방문 수질검사

배수지, 가압장 및 관말 수도꼭지 수질관리

- 잔류염소 측정 : 수질자동측정기 설치지점(97개소)- 실시간 측정

미설치지점 (16개소) - 주2회 이상

- 정기수질검사 : 배수지가 있는 시설(분기1회 12개항목)

- 소독냄새 저감을 위한 모니터링 지점 운영 및 잔류염소 적정유지

· 공급수계별 배수지 및 관말 수도꼭지 잔류염소 측정, 아리수정수센터에 피드백(주 1회)

· 잔류염소 모니터링 결과 배수지 목표 값 조정운영 및 염소분산 투입 등

상수도 통수전 수질검사 실시

- 일정규모 이상의 공사시 탁도 등 4개 항목 수질검사 후 합격시 통수

관리대상 저수조(민간수질검사기관) 및 옥내 급수관 상태 수질검사

- 일정 규모이상 건축물의 소유자 또는 관리자가 검사의뢰시 실시

아리수 음수대 수질검사

- 학교음수대는 분기 1회 실시하고 개학 전 수질검사 완료

추진방법

법정 수도꼭지 수질검사 ⇒ 총 450지점/월(수도사업소)

- 근거 : 수도법 제29조 제1항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙

【수도꼭지 수질검사】

- 검사지점 : 매월 434지점(‘15년부터 연구원 ⇒ 수도사업소로 이관)

※ 법적 기준건수 : 413지점(인구 30,000명당 1점 + 기본검사지점 66점)

- 지점선정 및 대상

· 수도사업소 : 다중이용시설 및 인근, 중블럭 관말 지점 등

- 검사항목 : 6항목

· 법정항목 : 4항목(일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성대장균군, 잔류염소)

· 자체항목 : 2항목(탁도, pH)

- ‘14년 검사결과(5,160지점) : 적합 5,160, 기준초과 0

구 분	탁 도	pH	잔류염소	일반세균	총대장균군	대장균
기 준	0.5NTU이하	5.8～8.5	4mg/L이하	100CFU/mL이하	불검출/100mL	불검출/100mL
결과(평균)	0.07	7.2	0.26	만족	불검출	불검출

【노후관 수질검사】

- 검사지점 : 매월 16지점

· 정수장 수계별 2개이상 노후 수도꼭지 수질검사 실시(환경부 지침)

⇒ 법정 수도꼭지 지점에 포함하여 검사

- 검사기관 : 수도사업소

- 검사항목 : 12항목

· 법정항목(일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성대장균군, 잔류염소, 철, 동, 아연, 망간, 염소이온, 암모니아성질소), 자체항목 (탁도, pH)

- ‘14년 검사결과(240개소) : 먹는물 수질기준에 적합

【 급수과정별 수질검사】

- 검사지점 : 120지점

· 정수장 8, 배수지 전 26, 배수지 후 26, 급수구역 유입부 26, 가압장 8,

관말 수도꼭지 26

- 검사기관 및 주기 : 상수도연구원, 분기 1회

- 검사항목 : 11항목

· 검사항목(11) : 일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성대장균군,

암모니아성질소, 동, 아연, 철, THMs, pH, 탁도, 잔류염소

- ‘14년 검사결과 : 미생물, 관부식 관련 항목 등 먹는물 수질기준에 모두 적합

【 수돗물 정밀 수질검사】

- 대   상 : 25지점(25개 자치구별 다중이용시설 1지점)

- 주   기 : 연간 1회 (상수도연구원)

- 항   목 : 총 164항목 (먹는물수질기준 59, 서울시감시항목 104, 환경부감시항목 1 )

- 분석법 : 먹는물공정시험기준, 서울시 수도조례시행규칙

수돗물평가위원회 비교 수질검사 ⇒ 10지점/월 (상수도연구원)

- 대상 : 10지점(원수, 정수, 직수, 저수조경유수, 정수기통과수 × 2수계)

- 주 기 : 월 1회

- 항 목 : 총 66항목 (먹는물수질기준 59 ＋ 냄새물질 3 ＋ 미네랄 4)

‣ 맛․냄새 관련물질 3항목 : 지오스민, 2-MIB, 총유기탄소

‣ 미네랄 필수금속 4항목 : 칼슘, 칼륨, 나트륨, 마그네슘

- 분석법 : 먹는물공정시험기준, 서울시 수도조례시행규칙

아리수품질확인제 추진 ⇒ 26만 가구/년 (수도사업소)

- 추진기간 : 2015. 3월 ~ 10월

- 추진목표 : 급수환경개선가구, 어려운 이웃, 희망가구 등

- 추진방법 : 민간인 121명 채용, 수질검사방법, 수질민원 처리 및 친절교육 후 현장 방문

- 검사결과 조치 : 원인 진단 및 개선시까지 지속관리

· 1차검사 : 5항목(탁도, pH, 잔류염소, 철, 구리)

· 2차검사 : 7항목(일반세균, 총대장균군, 대장균, 망간, 아연, 염소이온, 암모니아성질소)

※1차 검사 부적합 시설에 대해 2차 검사 실시

- 2014년(12월말 기준) 검사실적 : 347,296가구

· 수질개선 대상 : 639가구〔0.18%)

· 수질개선 실적 : 옥내배관 개량 596 가구, 퇴수조치 3가구, 직결급수 전환 1가구, 물탱크 청소 및 수위조정 39가구

배수지․가압장 및 관말 수도꼭지 수질관리

- 근 거 : 배급수시설 수질관리 업무지침

【 잔류염소 상시 측정․관리】

- 측정지점 :  113개소

· 배수지  104개소(지역 29, 1차 55, 2차 19, 3차 1), 유인가압장 9

- 측정방법

· 수질자동측정기 설치시설 : 188개소(배수지 84, 가압장 13, 수도꼭지 91) 실시간 측정결과 사업소 전송

※ 수질자동측정기 보정(주 1회 이상)

· 수질자동측정기 미설치 지점 : 주 2회 이상 잔류염소 측정

- 측정기관 : 수도사업소

- 결과 : 잔류염소 목표관리제와 대비하여 높거나 낮은 경우 관할 정수센터 대책 강구

【 배수지 정기 수질검사】

- 측정지점 : 배수지 104개소

- 검사항목 : 12개 항목(분기 1회, 수도사업소)

· 탁도, pH, 잔류염소, 암모니아성질소, 구리, 아연, 망간, 철, 염소이온,

총대장균군, 일반세균, 대장균

상수도 통수전 수질검사 실시

- 근    거 : 수도법 제19조1항 및 배급수시설 수질관리 업무지침

- 수질검사 대상

· 배수지 및 가압장 신․개축(증축) 및 내부청소, 수리 등을 하는 저수시설공사

· 상수도배급수관

▸ 구경 100mm 이상으로서 단일공사 구간 100m이상의 공사에 부분통수(통수 연장  100m 이상) 시마다 수질검사

▸ 구경 100m 이상으로서 공사진행과 함께 통수하는 경우 당일 공사구간이 20m 이상인 경우 수질검사

▸ 검사대상 이외의 공사에 대해서는 공사감독이 수질검사

· 송수관 시설, 증설 또는 개조공사

- 수질검사 항목

· 배수지 신설, 증설 또는 개조공사 : 먹는물 수질기준 전항목

· 배수지 청소․수리 등 저수시설 공사

* 물 청소시     :  4항목(탁도, pH, 잔류염소, 철)

* 세정제 청소시 : 7항목(탁도, pH, 잔류염소, 철, 동, 아연, 망간)

· 가압장 시설, 증설 또는 개조공사 : 12항목(탁도, pH, 잔류염소, 염소이온, 철, 망간, 아연, 동, 암모니아성질소, 일반세균, 총대장균군, 대장균)

· 상수도 배급수관 공사 및 기타 상수도공사 : 2항목(탁도, 잔류염소)

· 송수관 신설, 증설 또는 개조공사 : 12항목(탁도, pH, 잔류염소, 염소이온, 철, 망간, 아연, 동, 암모니아성질소, 일반세균, 총대장균군, 대장균)

〔단, 단수가 발생하여 시민불편을 초래하는 등 불가피한 경우 2항목(탁도, 잔류염소)으로 할 수 있음〕

- 통수기준 : 수질검사 실시 후 합격시 통수

	< 수질검사 절차 >
· 먹는물 수질검사 전항목의 경우(상수도연구원 의뢰) * 공사부서→상수도연구원 수질검사 의뢰→시료채수 및 수질검사 결과→공사부서 송부 · 전항목 수질검사가 아닌 경우(수도사업소 수질팀 의뢰) * 공사부서→수도사업소 수질검사 의뢰→시료채수 및 수질검사 결과→공사부서 송부 ※ 수도사업소에서 검사할 수 없는 항목 → 상수도연구원 의뢰

관리대상 저수조 및 옥내 급수관 상태 검사

- 근  거 : 「수도법」 제33조(위생상 조치), 「수도법 시행령」제50조(소독 등      위생조치를 하여야 할 건축물 또는 시설의 종류), 「수도법 시행규칙」제23조(급수관의 상태검사 및 조치 등)

- 검사대상

· 옥내 급수관 상태검사 : 6만㎡이상 건축물 또는 5천㎡이상의 공공시설(1,079개소)

· 저수조 : 5천㎡이상의 건축물의 저수조(12,089개동)

- 검사항목

· 옥내 급수관 상태 검사 : 7항목(탁도, pH, 색도, 철, 구리, 아연, 납)

· 관리대상 저수조 : 6항목 (탁도, pH, 잔류염소, 일반세균, 총대장균군,

대장균 또는 분원성대장균군)

- 검사기관 : 수도사업소 및 민간 먹는물 수질검사기관

검사구분	옥내 급수관 상태	저수조
검사기관	수도사업소 ※ 중금속 분석 : 중부 ․ 남부사업소	민간 먹는물 수질검사기관

- 검사수수료 : 옥내 급수관 상태검사 27,700원, 출장비 49,000원

- 검사 유의사항

· 수도사업소는 옥내 급수관 상태 검사만 시행 : 검사기관별 검사종류 단일화

· 검사신청 대상은 전수 검사수수료 징수 : 수수료 면제규정 삭제

· 검사완료 조치 : 급수설비 관리 담당부서와 검사의뢰인(민원인)에 검사결과 통보

아리수음수대 수질검사

- 검사개요

· 다수의 시민이 이용하는 아리수 음수대의 수질관리를 강화하여 신뢰도

제고 및 음용률 향상

- 조치내용 : 부적합 시설은 사용중지 권고, 배관교체, 세척 및 주관부서(수도  사업소 급수운영과, 시설관리과) 통보

- 2015년 검사계획

· 검사대상 : 2,674개소 30,807대

▸ 2015년 중 음수대 신설시 검사 실시

· 검사주기 및 대상

▸ 월   1회 : 지하철 아리수 직결 음수대

▸ 분기 1회 : 학교․공원․공공청사 아리수 직결 음수대

※ 학교의 경우 개학 전 수질검사 실시 및 방학중 미사용으로 인한 정체수를

충분히 퇴수하여 음용할 수 있도록 안내 조치

· 검사항목 : 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

· 검사결과 조치

▸ 수질검사결과표 음수대 전면 부착 및 관리부서 통보

▸ 수질기준 초과시설 : 음용중지 안내 및 원인조사, 개선사항 안내

기타 사항

- 배급수 과정 수질자동측정기 관리 철저로 수질감시 기능 강화

- 실험실 운영관리 철저(장비관리, 시약 등 소모품 확보)

- 배급수분야 수질검사결과는 상수도본부, 연구원 홈페이지 등 공개

- ‘15년 주요업무계획 등에 의해 신규 추진사업(호텔 수질검사 등)은 별도  세부추진계획 수립하여 시행

추진실적 보고

○ 법정 수도꼭지 수질검사 실적           : 매월 15일한(수도사업소 ⇒ 본부)

- 수도꼭지 수질검사결과 국가상수도정보시스템 입력(본부)   : 매월 10일한

○ 아리수품질확인제 추진실적       : 매월 5일한(수도사업소 → 본부)

○ 수질민원처리 실적                   : 매월 5일한(수도사업소 → 본부)

○ 배수지․가압장 잔류염소 측정결과   : 매월 5일한(수도사업소 → 본부, 정수센터)

○ 배수지․가압장 정기 수질검사 결과  : 매분기 10일한(수도사업소 → 본부)

○ 상수도공사 수질검사 실적         : 매분기 10일한(수도사업소 → 본부)

○ 정수센터별 월별 수질검사 결과 공표 실적 : 매분기 10일한(수도사업소 → 본부)

	4. 수돗물평가위원회 운영

수돗물의 객관적이고 공정한 평가를 통한 수질개선과 신뢰도 향상에 기여

설치근거

- 수도법 제30조(수돗물평가위원회), 서울특별시 수돗물평가위원회 조례

기   능

- 수돗물의 정기적인 검사․평가 및 공표

- 수질관리 및 수도시설의 운영에 관한 자문

구성․임기

- 위원회 구성 : 15명(위원장1, 부위원장 2)

- 위원회 임기 : 2년(2014. 10. 16 ~ 2016. 10. 15)

주요활동

- 매월 수돗물 채수 및 외부기관에 수질분석의뢰

· 2개 아리수정수센터 취․정수 및 공급수계 수도꼭지 등 10점

- 매월 정례회의를 개최하여 수질분석결과 평가 및 공표

- 수도시설자문을 위한 조사사업, 심포지움(2015.10월)

위원회 명단

- 위 원 장 : 최승일(고려대 환경시스템공학과 교수)

· 부위원장 : 독고석(단국대 교수), 김영주(미래소비자연대 공동대표)

- 위원명단

분야별	성명	현 직	주요경력
상수도 전문가 (6)	최승일	․고려대 교수(환경공학시스템학과)	․한국건설기술연구원 환경연구실 수석연구원,대한상하수도학회 학회장
	권지향	․건국대학교 교수(환경공학과)	․환경부 중앙환경정책위원회 위원, 먹는샘물 환경영향심사위원
	최정현	․이화여대 교수(환경공학과)	․이화여대 환경공학과 연구교수
	독고석	․단국대 교수(토목환경공학과)	․대한상하수도학회 총무이사, 한국상하수도협회 국제교류분과위원
	김영란	․서울연구원 (안전환경연구실장)	․한국상하수도학회 위원, 상수도 수질분야 및 물환경관리책임연구위원
	한상열	㈜에취투엘 기술고문․	․상수도연구원장(최초로 아리수병물 제작,시행)
시민․ 환경단체 (5)	김영주	․미래소비자행동 공동대표	․국민연금기금운영위원, 한국소비자단체협회 이사,대한주부클럽연합회 이사
	백명수	․시민환경연구소 부소장	․춘천물포럼 이사, 수돗물시민회의 운영위원
	정남순	․변호사 (환경법률센터 부소장)	․여성복지위원회,녹색서울시민위원회,대한변호사협회환경과 인권위원회
	이철재	․환경운동연합 정책위원	․SBS 물환경대상 운영위원, K-Water 국민물교육협의회 위원
	홍정림	․주부	․롯데캐슬(아) 동대표
시의원 (2)	한명희	․시의원(환경수자원위원회)	․한국여성단체연합 공동대표, 8대 서울시 의원
	이윤희	․시의원(환경수자원위원회)	․성북구청 정책보좌관, 6대 성북구의원
언론인 (2)	송한수	․서울신문 사회2부장	․체육부, 국제부, 출판팀, 서울시청팀
	신재우	․연합뉴스 사회부 기자	․정치부, 증권부, 특별취재팀

원·정수 주기별 수질검사항목 현황

□ 원수 주기별 검사항목 현황

대 상	항목수	주기	검 사 항 목
상수원 수계 하천수 (24지점)	29 (연구원)	수질측정망 (월 21)	수온, pH, 용존산소, 전기전도도, BOD, COD, 부유물질량, 총질소, 총인, 암모니아성질소, 질산성질소, 용존성질소(DTN), 용존성인(DTP), 인산염인, 클로로필-a, 페놀, 총대장균군, 분원성대장균군, 총유기탄소, 지오스민, 2-MIB
		수질측정망 (분기 8)	카드뮴, 시안, 납, 크롬, 비소, 수은, 안티몬, 음이온계면활성제
		지류천 (월 15)	수온, pH, 용존산소, 전기전도도, BOD, COD, 부유물질량, 총질소, 총인, 암모니아성질소, 질산성질소, 총대장균군, 총유기탄소, 지오스민, 2-MIB
		남․북한강 (분기15)
원 수 (취수) (5지점)	132 (연구원)	주간 21	pH, BOD, 부유물질량, 용존산소, 총대장균군, 분원성대장균군, 암모니아성질소, 질산성질소, COD, 총질소, 총인, 총유기탄소, 조류, 클로로필-a, 수온, 전기전도도, 지오스민, 2-MIB, TCA, IBMP, IPMP
		분기 82	보론, 철, 망간, 아연, 알루미늄, 동, 1,4-다이옥산, 포름알데히드, 카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 크롬, 불소, 음이온계면활성제, 셀레늄, 안티몬, 나트륨, 칼륨, 아질산성질소, 베릴륨, 몰리브덴, 우라늄, 은, 주석, 퍼클로레이트, 칼슘, 마그네슘, 스트론튬, PCB, 페놀, 벤젠, 1,1,1-트리클로로에탄, 테크라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 사염화탄소, 클로로포름, 1,2-디클로로에탄, 디클로로메탄, 디에틸헥실프탈레이트, 톨루엔, 크실렌, 에틸벤젠, 노닐페놀, 1,1-디클로로에틸렌, 1,2-디브로모-3-클로로프로판, 디부틸프탈레이트, 디(2-에틸헥실)아디페이트, 1,2-디클로로벤젠, 1,3-디클로로벤젠, 1,1-디클로로에탄, 1,2-디클로로에틸렌, 모노클로로에탄, 비스페놀A, 1,1,2-트리클로로에탄, 헥사클로로부타디엔, 유기인, 카바릴, 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 글라이포세이트, 디메토에이트, 2,4.5-티, 1,2-디클로로프로판, 메틸파라티온, 몰리네이트, 부타클러, 클로로피리포스, 트리플루랄린, 퍼메트린, 펜디메탈린, 포레이트, 지아디아, 크립토스포리디움, 바이러스, 바륨, 브롬이온, 메토밀, 부틸벤질프탈레이트, 부식성지수
		연간 29	니켈, 벤조(에이)피렌, 스티렌, 염화비닐, 1,4-디클로로벤젠, 1,3-디클로로프로펜, 모노클로로벤젠, 마이크로시스틴, 2,4-디, 시마진, 알라클러, 에틸렌디브로마이드, 엠티비이, 카보푸란, 펜타클로로페놀, 2,4-디비, 디엘드린, 메톨라클러, 메틸디메톤, 알드린, 엔도설판, 엔드린, 이프로벤포스, 이피엔, 터부틸아진, 페노브카브, 펜토에이트, 헵타클로, 헵타클로에폭사이드
	25 (정수장)	일일 9	pH, 암모니아성질소, 냄새, 맛, 수온, 색도, 탁도, 잔류염소, 알칼리도
		주간 16	질산성질소, 일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성대장균군, 증발 잔류물, 알루미늄, 총산도, 전기전도도, 지오스민, 2-MIB, 총유기탄소, 염소이온, 경도, 황산이온, 과망간산칼륨소비량, 총트리할로메탄
	(정수장)	수질자동 측정기 8	시안, 페놀, 암모니아성질소, TOC, 수온, pH, 탁도, 클로로필-a

※ 생물경보장치 운영 : 강북(반달말), 암사(화학적활성미생물), 풍납(물벼룩),  뚝도(2015년 설치예정)

□ 정수 주기별 검사항목 현황

대 상	항목수	주기	검 사 항 목
정수	164 (연구원)	월간 66	일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군, 대장균, 경도, 냄새, 맛, 과망간산칼륨소비량, 동, 색도, pH, 아연, 염소이온, 증발잔류물, 철, 망간, 탁도, 황산이온, 알루미늄, 세제, 불소, 암모니아성질소, 질산성질소, 보론, 납, 비소, 세레늄, 수은, 시안, 크롬, 카드뮴, 페놀, 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 디클로로메탄, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌, 1,1-디클로로에틸렌, 사염화탄소, 1,2-디브로모-3-클로로프로판, 1,4-다이옥산, 잔류염소, 총트리할로메탄, 클로로포름, 클로랄하이드레이트, 디브로모아세토니트릴, 디클로로아세토니트릴, 트리클로로아세토니트릴, 할로아세틱에시드, 브로모디클로로메탄, 디브로모클로로메탄, 포름알데히드. 총유기탄소, 입자수, 지오스민, 2-MIB, 브로메이트, 브롬이온, 아세트알데히드
		분기 59	장구균, 저온일반세균, 지아디아, 크립토스포리디움, 나트륨, 마그네슘, 몰리브덴, 베릴륨, 스트론튬, 은, 주석, 칼륨, 칼슘, 아질산성질소, 퍼클로레이트, 우라늄, 노닐페놀, 디부틸프탈레이트, 디(2-에틸헥실)아디페이트, 디(2-에틸헥실)프탈레이트, 1,2-디클로로벤젠, 1,3-디클로로벤젠, 1,1-디클로로에탄, 1,2-디클로로에탄, 1,2-디클로로에틸렌, 모노클로로에탄, 비스페놀A, 1,1,2-트리클로로에탄, 헥사클로로부타디엔, 글라이포세이트, 디메토에이트, 1,2-디클로로프로판, 메틸파라티온, 몰리네이트, 부타클러, 클로로피리포스, 트리플루랄린, 퍼메트린, 펜디메탈린, 포레이, 에피클로로히드린, 클로레이트, 클로라이트, 디브로모아세트산, 디클로로아세트산, 모노브로모아세트산, 모노클로로아세트산, 브로모클로로아세트산,트리클로로아세트산, 1,1-디클로로아세톤, 1,1,1-트리클로로아세톤, 브로모클로로아세토니트릴, 클로로피크린, 브로모포름, 바륨, 부틸벤질프탈레이트, 메토밀, 2.4,5-티, 부식성지수
		연간 39	녹농균, 살모넬라, 쉬겔라, 분원성연쇄상구균, 아황산환원혐기성포자형성균, 총배양성바이러스, 니켈, 안티몬, 벤조(에이)피렌, 스티렌, 염화비닐, 1,3-디클로로프로펜, 모노클로로벤젠, 엠티비이, 1,4-디클로로벤젠, 마이크로시스틴, 2,4-디, 2,4-디비, 디엘드린, 메톨라클러, 메틸디메톤, 시마진, 알드린, 알라클러, 에틸렌디브로마이드, 엔도설판, 엔드린, 이프로벤포스, 이피엔, 카보푸란, 터부틸아진, 페노브카브, 펜타클로로페놀, 펜토에이트, 헵타클로, 헵타클로에폭사이드, 2-클로로페놀, 2,4-디클로로페놀, 2,4,6-트리클로로페놀
	25 (정수장)	일일 9 (3)	pH, 암모니아성질소, 냄새, 맛, 색도, 탁도, 잔류염소, 수온, 알칼리도
		주간 16 (3)	질산성질소, 일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성대장균군, 염소이온, 증발잔류물, 경도, 황산이온, 알루미늄, 총산도, 전기전도도, 과망간산칼륨소비량, 지오스민, 2-MIB, 총유기탄소, 총트리할로메탄

□ 수도꼭지수 주기별 검사항목 현황

구 분	총검사 항목	검사 기관	주기	검 사 항 목
공급계통 (수도꼭지)	수돗물평가위원회 비교 수질검사 (10지점)	연구원	월간 66	【먹는물 수질기준 59항목】 + 무기이온 4 + 맛냄새물질 3 (미생물 4, 심미적영향물질 19, 유해무기물 11, 유해유기물 17, 소독부산물 11, 미네랄4)
	급수과정 11항목 (120지점)		분기 11	탁도, pH, 잔류염소, 일반세균, 총대장균군, 대장균, 암모니아성질소, 철, 동, 아연, 총트리할로메탄
	수돗물 정밀수질검사 164항목 (25지점)		연간 164	【먹는물 수질기준 59항목】 + 서울특별시감시 항목 104항목 + 환경부감시항목 1항목 (미생물 10, 무기물 11, 유기물 56, 소독부산물 18, 심미적물질 9, 기타 1)
	법정수도꼭지 6항목 (수도꼭지 434지점)	수 도 사업소	월간 6	잔류염소, 일반세균, 총대장균군, 대장균, 탁도, pH
	법정수도꼭지 13항목 (노후관 16지점)		월간 12	잔류염소, 일반세균, 총대장균군, 대장균, 염소이온, 암모니아성질소, 철, 망간, 동, 아연, 탁도, pH
	아리수품질관리 12항목 (26만가구)		수시 12	1차 : 탁도, pH. 잔류염소, 철, 동 2차 : 일반세균, 총대장균군, 대장균, 염소이온, 암모니아성질소, 망간, 아연,
	배수지 12항목 (104개소)		분기 12	잔류염소, 일반세균, 총대장균군, 대장균, 염소이온, 암모니아성질소, 철, 망간, 동, 아연, 탁도, pH
	배수지,가압장 12항목 (113개소)		일일 1	잔류염소 (유인 : 1일 6회, 무인 : 주2회)
	음수대 5항목		월간,분기	탁도, pH, 잔류염소, 철, 구리 (월간 : 지하철, 분기 : 학교,공공기관 등)