고장 보고서

결재	★주무관	수처리연구과장	수도연구부장
	이광제	박현	01/23 최영준

환경부 국책연구사업(Eco-STAR)으로 건설하여 운영중인 영등포 막여과정수장과 관련하여 막여과 기반시설 중 소방시설의 전원공급장치에 고장이 발생하여 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015. 1. 21.

보고자 :  환경연구사(일반임기제)   성명 : 이광제

아       래    -

□ 건    명 : 전원공급기 고장

□ 점검내역

가. 장 비 명 : 전원공급기

나. 용    도 : 소방설비 전원공급

다. 고장징후 : 전원 공급안되어 소방설비 전원 미작동

라. 고장원인 : 수신기내 전원공급 메인보드 고장

마. 제조년월 : 2012. 5

□ 향후계획

가. 수리업체 진단후 수리진행

나. 수리업체 : 동방전자산업(주)서울지점

(대표 : 장성필  서울시 송파구 가락로 214)

□ 보고자의견

○ 전원공급장치를 신속히 수리하여 연구업무가 차질없이 수행될 수 있도록

만전을 기하고자 함