문서번호	진료부-526
결재일자	2015.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	방사선과장	진료부장
안성희	김윤연	01/23 이순정

MRI실 항온항습기 및 수냉각장치 수리계획

2015. 1.

진료부 영상의학과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

MRI실 항온항습기 및 수냉각장치 수리계획

MRI장비의 안정적인 가동을 위한 항온항습기 및 수냉각장치의 전반적인 예방점검과 수냉각장치 고장에 따른 긴급 수리가 필요한 부품을 교체하여 원활한 장비운영으로 진료의 적정성을 유지하고자 함.

□ 대상장비

품 명	모델명	설치일	제조사	용 도
항온항습기	MT-100AUZ	2008.1	엠티 코리아	MRI실 및 기계실 내 적정 온·습도 유지
수냉각장치	M-WCU200	2008.1	엠티 코리아	MRI장비 내부에 있는 grdient coil을 냉각

□ 고장발생 현황

○ 2015. 1. 18(일) 10시경 누선 발생

○ 수냉각장치 1호기 프로펠러 파손에 따른 운행중지

□ 고장항목

○ 항온항습기(MRI실 및 기계실 내 적정 온·습도 유지)

- Mycom Controller error 및 온·습도 조절기 작동불량으로 부품교체

및 전반적인 수리 조정 등 필요

○ 수냉각장치(MRI장비 내부에 있는 grdient coil을  냉각기능)

- 1호기 Fan프로펠러 파손으로 장비 운행중지에 따른 부품교체 등 필요

□ 수리업체

○ 엠티코리아(주) 김승신

인천시남동구 고잔동 능허대로 595번길165 ☎ 032-811-0262

□ 소요예산

○ 금3,270,000(금삼백이십칠만원)

□ 예산과목

○ 연구활성화및시설환경개선으로 진료서비스증진, 은평병원운영,

은평병원청사시설운영관리,공공운영비(100-201-02),MRI장비유지보수비.