문서번호	급수운영과-1295
결재일자	2015.1.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
윤승구		01/23 김수영
협조

급수협의 보고(도봉동 571-4)

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의하여 도봉구 관내 급수공사 업무 수행중 도봉구청 건축과로부터 건축허가 신청에 따른 급수협의가 있어 현장 조사후 아래와 같이 보고합니다.

2015. 1. 23

보고자 : 지방시설서기 윤승구

1. 건축허가신청 현황

가. 관련근거 : 도봉구청 건축과-1847(2015.1.21)

나. 위    치 : *************

다. 건 축 주 : ***

라. 규  모

1) 층  수 : 지상 3층

2) 연면적 : 272.59㎡

마. 용  도 : 제1종근린생활시설 및 단독주택

2. 현장조사 내용

가. 표       고 : 48 ~ 49m

나. 분기 배수관 : 2003/DCIP/150mm

다. 분기점 수압 : 4.3 ~ 4.4kg/㎠

라. 급 수 계 통 : 공릉배수지 -> 도봉증압

3. 수도계량기 구경산출

가. 단독주택 : 15㎜

=> 단독주택 15㎜ [구경15mm≤단독주택 1가구]

나. 근생 : 15㎜

=> 193.6㎡*30÷7÷1000=0.829㎥ ≤ 0.857㎥(15㎜)

4. 조치의견

현장조사에 따른 별첨 급수협의조건 이행시 급수가능지역임을 회신코자 합니다.

첨부 : 1. 급수협의조건 1부.

2. 위치도 1부. 끝.