문서번호	정수과-347
결재일자	2015.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이금재		정종기	01/23 이성재
협 조
	정수시설과장			윤종민
	★주무관			변병수
	주무관			최양교
	주무관			김유선

2계열 응집침전지 동절기 부하 시운전 계획

2015. 1.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

2계열 응집·침전지 동절기 부하 시운전 계획

2계열 응집 및 침전공정에 대한 동절기 부하 시운전을 실시하여 최적 운영방안을 도출하여 정수처리 운영에 만전을 기하고자함.

Ⅰ		추진현황

□ 추진 근거

○ 뚝도 2계열 표준정수공정 시운전 추진계획

(본부기전설비과- 6891호(2014. 10. 14)

○ 2계열 표준정수공정 시운전 착수보고회(2014. 10. 16)

○ 뚝도(CM)2015-15(2015. 01. 16)

□ 시설 현황

○ 혼화지 시설 현황

구 분	신설 혼화지
시설용량	735,000m3/일
규 격	5.25m(B)×2.50m(L)×3.00m(H)
지 수	4지
용 량	39.4㎥/지×4지=158㎥
혼화시간	0.5분
혼화장치	급속분사교반기식(1대/지, 총4대)
혼화강도(G)	2,200s-1

○ 응집·침전지 시설 현황

구 분		신설 2계열 경사판 침전지	비 고 (기존 3계열 침전지)
시설용량(㎥/일)		350,000	250,000
응집지	크기(W×L×H,m)	15.3 × 13.2 × 3.9	16.0 × 14.3 × 4.0
	체류시간(분)	21.2	31.6
침전지	크기(W×L×H,m)	18.2 × 31.5 × 4.85	18.2 × 58.1 × 5.0
	체류시간(분)	68.6(경사판 : 21)	189
	표면부하율(mm/분)	경사판 : 8.27	26.5

Ⅱ		시운전 주요내용

□ 시운전기간

○ 1차 - 2015. 1. 26 ~ 2. 10(PAC, 16일간)

○ 2차 - 2015. 2. 11 ~ (PAHCS, 별도계획수립)

□ 시험유량 : 170,000㎥/일 ~ 350,000㎥/일

□ 운전수질(시험중단)

○ 침전지 유출수 탁도 1NTU이상시, 여과지 탁도 0.10NTU

이상시 부하시험 중지

□ 약품주입 방법 : 신설 혼화지(급속혼화기 투입)

○ 1차 : PAC 주입, 2차 : PAHCS 주입

Ⅲ		세부 추진계획

□ 사전조치 사항

○ 혼화지 약품 투입설비 사전 점검

- 급속혼화기(워터챔프) 작동 상태, 약품분배조, 응집제 배관(공동구내)

누액·막힘여부 등

- 약품투입 감시 CCTV 정상작동 여부

○ 슬러지 콜렉터 가동회수 조정 운영

- 침전지 고탁도 침전 슬러지 증가 예상(1회/2일 → 1회/1일 가동)

○ 수질자동 측정기 사전 점검

- 침전지 및 여과지 탁도계 등 측정값 점검 및 교정 실시

○ 기타사항(시공사)

- 미운영 침전지 소포수 배관, 펌프 가동중지

- 응집기 및 스컴파쇄기 정상 운영 확인

- 착수정 비상투입 라인 점검 등

□ 시운전 일정 계획(시험 유량 분배등)

구분	일자	약품주입 및 계획	작업내용	비 고
준비 단계	1/26(월)	혼화지 PAC	- 약품변경 : PAHCS→PAC - 약품주입위치변경 : 착수정→혼화지 - 워터 챔프 점검 및 유량계확인
1단계	1/27(화) ~ 1/29(목)	혼화지 PAC	- 약품변경에 따른 안정화 실시(6지운영) #2계열 192,000㎥/일
2단계	1/30(금)	혼화지 PAC	- 계열별 유량조절 #2계열 192,000㎥/일→212,400㎥/일 (6지운영)	384,000㎥/일 생산기준 #3계열 192,000 →171,600㎥/일
3단계	2/2(월)	혼화지 PAC	- 계열별 유량조절 #2계열 212,400→232,800㎥/일(6지운영)	384,000㎥/일 생산기준 #3계열 171,600 →151,200㎥/일
4단계	2/3(화)	혼화지 PAC	- 지별유량조절(6지운영) #2,5:77,600㎥/일→57,600㎥/일 #1,3,4,6:155,200㎥/일→175,200㎥/일 (232,800㎥/일→262,800㎥/일)	#1,3,4,6지 설계부하율 75.1%
5단계	2/4(수)	혼화지 PAC	- 지별유량조절(6지운영) #2,5:57,600㎥/일→38,400㎥/일 #1,3,4,6:175,200㎥/일→194,400㎥/일 (262,800㎥/일→291,600㎥/일)	#1,3,4,6지 설계부하율 83.3%
6단계	2/5(목)	혼화지 PAC	- 지별유량조절(6지운영) #2,5:38,400㎥/일→19,200㎥/일 #1,3,4,6:194,400㎥/일→213,600㎥/일 (291,600㎥/일→320,400㎥/일)	#1,3,4,6지 설계부하율 91.6%
7단계	2/6(금) ~ 2/10(화)	혼화지 PAC	- 지별유량조절(4지운영) #2,5:19,200㎥/일→0㎥/일 #1,3,4,6:213,600㎥/일→232,800㎥/일 (320,400㎥/일→349,200㎥/일) ☞풀부하 후 안정화(탁도변화확인)	#1,3,4,6지 설계부하율 100%
8단계	2/11(수)	혼화지 PAHCS	- PAC와 동일하게 시운전 실시	진행계획 준비중

□ 비상시 조치계획

○ 중앙제어실 상시 수질 모니터링을 통해 상황 인지

- 침전지 유출수 탁도 0.8NTU, 여과지 탁도 0.08NTU 이상시

관심 주시

- 침전지 유출수 탁도 1.0NTU, 여과지 탁도 0.10NTU 이상시

부하시험 중지

○ 혼화지 Stop-log(각락) 조정 하여 즉시 3계열로 유입량 증가

○ 폐쇄된 침전지 정상 운영(4지운영→ 6지 운영)

○ 응집제 변경(PAC→PAHCS) 및 약품주입 위치 변경(혼화지

→ 착수정)

- 투입 위치변경시 비상투입 관로를 통해 투입하고 10여분 경과후

혼화지 투입중지 및 정량펌프로 전환(착수장～혼화지간 투입관로 연장 고려)

○ 배수지 수위를 고려하여 취수량 감소 및 회수 금지

○ 침전지 유입수로 Over-flow 발생사항 상시 감시

- 취수펌프 가동 중지 (구취수 조절용 펌프 375Hp 1대)

○ 혼화지 급속혼화기 및 약품주입펌프(약품 주입튜브 파열등)

작동 점검

□ 단계별 비상 근무조 편성 운영

구분	1단계	2단계	3단계	비 고
운영방법	시험실 근무	정수과 1/4 근무	정수과 1/2 근무
운영시기	시운전 기간중	-침전 탁도 0.8NTU 이상 -여과수탁도 0.08NTU 이상 - 시운전유량 25만톤 이상시	-침전 탁도 1.0NTU 이상 -여과수탁도 0.10NTU이상 -시운전유량 35만톤 이상시
근무조	시험실 근무자 22시까지 근무	(1조) 이준호, 권오정	(1조)이준호, 권오정, 김갑환,박준호,이천호(취수장)
		(2조) 이승제, 김유선	(2조)이승제, 김유선,이근보,김진수,최영석(취수장)
		(3조) 김갑환, 박준호	-
		(4조) 이근보, 김진수	-
총괄근무	정수과장, 이금재

【비상 특별 근무조 주요 업무】

- 원수탁도, 침전지 유출수 탁도, 여과수 탁도 수온, 약품주입량, 계열별        유량 점검 : (수시)

- 침전지별 유출수 탁도 측정 : (2회/일)

- 침전지 및 여과지 수위(수두) 감시 : 여과지 수위 2.5M 이상 6지여부

- 침전지 후단 플럭 상승등 체류시간 변화에 따른 응집효율 상태 파악

- 시공사 유량 조절 혼화지 각락 조정시 입회 : 2회예정(10:00, 15:00)

- CM, 시공사(시운전T/F 포함)와 비상연락망 유지체계 상시 유지

Ⅳ		행정 사항

○ 풀부하 시운전 결과 보고서 작성 및 관련부서 통보

○ 야간 시험실 및 일근 비상근무자 익일 휴무(공가)

붙임 : 1. 관련공문(본부시설과, CM) 1부.

2. 풀부하 시운전계획 1부. 끝