문서번호	물재생과-259
결재일자	2015.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		물재생과장
김현태		01/23 김일운
협 조	주무관		이호복
	주무관		유영욱

유입펌프장 #1 수변전설비 VCB 점검 보고

2015. 1

서울시난지물재생센터

(물재생과)

유입펌프장 #1 수변전설비 VCB 점검 보고

■ #1 전기실 VCB 현황

특고압반 24kV 630A VCB 6대

고압반7.2kV 630A VCB 4대

7.2kV 400A VCB 22대

■ 점검일자

- 2015년 1월 23일

■ 점검장소

- 유입펌프장 #1 전기실

■ 점검시설

- 고압반 및 모터기동반 VCB

■ 점검내용

- 현재 고압반 및 모터기동반 5개소 VCB에서 차징 리미트스위치 불량으로      차징모터가 계속 공회전하고 있고, 옥스 스위치 불량으로 감시반 HMI에      가동상태 표시가 안됨.

판넬번호	판넬명	고장내용
2	TR 2차 VCB반 #B	차징 리미트스위치 불량
6	TR VCB반 #1	옥스 스위치 불량
8	콘덴서 VCB #2	차징 리미트스위치 불량
17	모터기동반 고단 4호	옥스 스위치 불량
24	모터기동반 저단 1호	옥스 스위치 불량

■ 점검결과

- 제작사(LS산전)에 수리를 의뢰하여 옥스 스위치, 리미트 스위치 등을       교체하여 안전하게 전기시설물이 운영될 수 있도록 조치해야 되며

- 차후 다른 VCB에서도 계속 같은 증상이 나타날 것으로 예상됨. 끝.