문서번호	정수시설과-671
결재일자	2015.1.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
오재승		유영춘	01/26 임정규
협조	행정관리과장		안창수
	주무관		김은경

2015년 취·송수유량계  유지관리 계획

2015. 01

영등포아리수정수센터 정수시설과

2015년 취․송수 유량계 점검 및 유지관리 계획

취․송수 유량계의 원활한 유지관리를 위한 정기적인 점검 및 보수계획을 수립하여 최적의 가동상태를 유지하고, 돌발사고에 대비 신속한 복구체계를 확립하여 유량계 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1. 추진목적

○ 수시점검, 주간점검, 월간점검 및 보수시행

○ 수시 또는 주기적인 유량계 자체 비교측정 시행

○ 장애 발생에 대비 자체복구반 편성 및 신속한 보고체계 유지

○ 노후 유량계 교체로 정확도를 유지하여 물생산에 철저

○ 취수유량계맨홀을 정비하여 점검시 위험요인을 해소

2. 취․송수 유량계 설치현황

▣ 관로 고정설치 : 38개소(초음파)

○ 본부관리 : 8개소(원수 2, 송수 6)

○ 자체관리 : 30개소(1정수장 6, 2정수장 24)

▣ 휴대용 측정기 : 1대(초음파)

3. 유량계 유지관리 계획

▣ 정기교정검사

○ 검사회수 : 년 2회 시행(본부 누수방지과 계획에 따름)

○ 검사대상 : 8개소

유량계명	형식	구 경	설치년도	제작사	수계	비 고
통합원수	초음파	2,400	2010	씨엠엔텍	풍납취수
1 원수	초음파	1,800	2003	(주)자인테크	1정수장원수	금년 4월 중 교체 예정
1 송수	초음파	1,800	2012	씨엠엔텍	신정,목동 배수지
금천 송수	초음파	900	2009	씨엠엔텍	금천배수지
목동 송수	초음파	1,200	2009	씨엠엔텍	목동배수지
우장산 송수	초음파	1,200	2009	씨엠엔텍	우장산배수지
우장산, 목동	초음파	1,200	2010	씨엠엔텍	우장산,목동 통합
공업용수	초음파	600	2010	씨엠엔텍	롯데제과외 2곳 도림천유지용수
휴 대 용	초음파	-	2005	(주)자인테크	-	교정용

▣ 자체 비교측정 실시

○ 측정시기

- 정기교정검사 실시후 3개월 경과시

- 펌프가동시간 환산 유량과 취․송수 유량값 과다 차이 발생시 또는 계측이상 징후 발생시

- 송수 수계에 연계된 구역유량계의 측정값과 오차발생으로 검증확인 필요시

○ 측정방법

- 취․송수관로에 휴대용 유량계를 설치하고 취․송수 유량계와 동시에 적산유량값을 3시간이상 연속 비교하여 정밀도 기준이내 유지여부

○ 측정결과 조치

- 비교측정 결과값은 보관하고, 오차율이 기준값(±1.5%)을 초과한 유량계는 본부에 보고하고 유관부서(본부,사업소) 입회하에 재확인후 교정실시

▣ 유량계 점검 계획

○ 점검방법

- 수시점검 : 정수과 주관 점검실시 (필요시)

- 주간점검 : 정수과, 정수시설과 합동점검

- 월간점검 : 정수과, 정수시설과 합동점검

○ 점검내용

- 전원설비

․ 전압 및 실내조명,  ․각종 배선상태

- 유량계 전송설비

․ 각종 카드상태,     ․ 적산계 적산 및 이상유무

- 유량계 계측설비

․ 유량계 및 압력전송기 상태  ․ 침수 감지기 상태

- 유량계실

․ 침수여부 및 센서 취부상태  ․ 배수펌프 동작상태

․ 집수정 및 맨홀상태

○ 점검결과 조치

- 점검결과 이상발생시 경미한 사항은 자체복구반 동원 보수하고, 센서 내부 고장 등 기능이상 발생시는 복구업체 동원 점검 및 보수실시

▣ 안전관리

○ 유량계 점검 및 공사시 필히 안전장구를 착용하고 안전사고 위험요인 제거후  시행

○ 유량계실 내부에는 산소부족과 염소가스등 유독가스에 의한 질식 및 추락사고의 위험요인이 상존하고 있으므로 작업전 유량계실 내부에 산소측정기로 확인 및 송풍기 등으로 충분한 산소 공급후 작업에 임함

○ 유량계실 작업시 필히 2인이상 작업조를 편성

○ 점검 및 공사시 낙반사고에 대비하여 안전장구 필히 착용하고 실시

▣ 긴급복구계획

○ 긴급 복구체계 편성운영

							복구총괄
							정수시설 과장
							현장지휘
							유량계 담당자
	자체복구반						긴급복구업체 A						긴급복구업체 B
	설비관리실						지정업체						지정업체

○ 복구방법 (긴급 복구장애 발생시)

- 장애발생시 : 신속히 보고 및 자체복구팀에 의거 복구 및 완료보고

- 자체복구 불가시 : 지정 복구업체 긴급 투입 및 복구비용 지급

- 긴급복구상황 발생시 해당업체와 긴급 수의계약으로 조치

〈긴급복구업체 지정운영〉

분야별	업체명	담당자	연 락 처		비 고
			사무실	핸드폰
유량계	씨엠엔텍	정의혁	031-702-4910 A/S : 1588-4902	*************
	자인테크놀러지	김문갑	02-856-4114	*************

4. 2015년 사업계획

▣ 1정수장 원수유량계 교체(단위사업)

○ 목 적 : 노후 및 내구연한이 경과하고 잦은 에러로 정확도가 떨어진 유량계를 교체하여 유량관리에 정확도 확보

○ 수 량 : 1대

○ 규 격 : 1800mm (초음파 외벽부착식, 건식)

○ 구매방법 : 조달청 나라장터에서 구매

○ 예 산 액 : 14,000천원

○ 사업기간 : 2015년 4월 중

○ 예산과목 : 정수장시설유지보수, 수선유지교체비, 기타교체비.

▣ 취수유량계 맨홀 정비(단위사업)

○ 목 적

- 풍납취수장에서 정수장으로 연결되는 취수유량계 맨홀이 밀폐되어 향상 습한 상태로 유량계센서 및 기계설비가 노출되어 부식과 에러 발생이 우려되고

- 유량계실 인입 철제계단이 미끄럽고 수직선상으로 높게 설치되어 출입시 매우 위험한 상태이므로 원활한 유지관리을 위해 출입구를 개선하고자 함

○ 개선방법

- 맨홀(1,200mm × 1,200mm), 높이 15m 입구 철재 사다리를 계단으로 개선

○ 발주방법 : 전자수의계약

○ 사 업 비 : 25,000천원

○ 사업기간 : 2015. 3 ~ 2015. 5 중

○ 예산과목 : 정수장시설유지보수, 수선유지교체비, 기타교체비

※ 현장 위치, 내부 전경 및 개선내용

▲ 취수유량계 맨홀 전경(무거운 SUS뚜껑)	▲ 입구 위험요인(출입 불안, 깊고, 습기와 가파름 등)

▲ 1정수 착수정 옥상 계단 하부(추진셈풀)	▲ 1정수 착수정 옥상 계단 상부(추진셈풀)

첨부 : 1. 유량계점검표 1부.

2. 비교측정 기록표 1부.

3. 유량계 설치위치도 1부.

4. 유량계 설치 현황 1부.  끝.