다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		양천소방서
수신	*************** ********************************* ************
(경유)
제목	시정보완명령서(*****)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 청솔아파트****여 *******에서 ********************************* 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2015년 02월 23일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
***** ********	소화설비	1.다음장소 소화기 충압 불량→교체요함 -1~3호라인 602호(1개소) -4~5호라인 905,504,404호(3개소) -상가동 201호(2개소), 1층 만두전골(1개소) 2.다음장소 소화기 미비치→비치요함 -4~5호라인 804호(1개소) -상가동 1층 경창 명문식당(1개소) 3.다음장소 탬퍼스위치 선로 단선→보수요함 -지하주차장 지하2층 프리액션(1차,2차) 4.다음장소 압력스위치 선로 단선→보수요함 -지하주차장 지하1,2층 프리액션	2015.02.23	NFSC101 제4조 NFSC101 제4조 NFSC103 제8조 NFSC103 제9조
	경보설비	1.다음장소 감지기 불량→교체요함 -상가동 지하1층 제물포(광전식/2개소) -상가동 205호(차동식/1개소) 2.다음장소 감지기 미설치→설치요함 -상가동 1층 117호 작은실(차동식/1개소)		NFSC203 제7조 NFSC203 제7조
	피난설비	1.다음장소 피난구 유도등 불량→교체요함 -1~3호라인 옥탑(1개소) -4~5호라인 11층(1개소) -상가동 할렐루야교회쪽(파손/1개소) 2.다음장소 통로 유도등 불량→교체요함 -지하주차장 지하1층(우방향/1개소) 3.다음장소 계단통로 유도표지 탈락→부착요함 -1~3호라인 11층하부(우방향/1개소)		NFSC303 제5조 NFSC303 제6조 NFSC303 제8조
	소화활동설비	1.다음장소 관창 미비치 (65A)→비치요함 -4~5호라인 3층 방수기구함(1개소)		NFSC502 제7조

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

끝.

							양천소방서장
담당자							박준형			검사지도팀장					신동용					예방과장					01/26 강성완
협조자
시행			예방과-1023									(						)		접수											(						)
우	158-051					서울 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		02-2654-0677						/전송			02-2653-3119					/	back2bun@seoul.go.kr												/	부분공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.