문서번호	정수과-278
결재일자	2015.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
홍기웅		01/27 임건혁
협 조

탈수기(3호) 고장 및 수리 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.    1.     .

강북아리수정수센터

( 정 수 과 )

탈수기(3호) 고장 및 수리 계획 보고

배출수처리시설의 탈수기 6대중 1대(탈수기 3호기) 고장으로 농축슬러지 탈수작업에 지장을 초래하고 있어 신속하게 수리하고자 함.

탈수기 현황

◦ 형     식 : 고압형 벨트프레스(SPh 3100형)

◦ 탈수기 개량년도 : 2003년

고장 현황

◦ 탈수기 3호기 8번 롤러의 베어링 및 롤러축 마모로 탈수기 가동정지중

고장사진철

롤러 도면	베어링 및 축 파손	축파손

조치의견

◦ 탈수기 수리업체에 수리가격 조사후 저가견적업체와 수의계약하여 수리코자 하며

◦ 8번롤러의 경우 일반롤러중에서 가장 압력을 많이 받는 롤러로 기존 볼베어링을 압력에 강한 롤러베어링으로 변경하여 교체하고자 함.

▢ 소요예산 및 계약방법

◦ 소요예산 : 약 250만원

◦ 계약방법 : 수의계약(소액)

◦ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비). 끝.