투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	공사현장 실정보고(통기관 설치) 관련 검토결과 회신

1. 서울특별시시설관리공단 공감감독3처-12767(‘14.12.17) “공사현장 실정보고(분뇨 유입저류조 증설공사(기계)제출)”호와 관련입니다.

2. 우리센터 “분뇨처리시설 유입저류조 증설공사”와 관련하여 검토한 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

○ 실정보고 내용

- 필 요 성 : 저류조내 산기에 따른 내부 공기압 조절

******************************************************

*************************************

○ 검토 내용

- 저류조내 산기에 따른 내부 공기압 조절로 유입저류조 안전성 확보를  위해 통기관의 설치가 필요

- 실시설계시 통기관 설치사항이 누락(설계회사 확인)

- 통기관 2개소의 설치위치가 주차장으로 사용될 위치에 있어 위치변경이 필요

○ 검토결과 : 조건부 승인(추후 위치변경 협의 요구). 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
지방환경사무관대우	하병문		슬러지재활용과장	01/27 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-668	(		)	접수		(		)
우	133-837	서울 성동구 차장터 5길(송정동 73)	/
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	hbm4146@seoul.go.kr	/	부분공개(5)