문서번호	원수관리과-189
결재일자	2015.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	원수관리과장	강북아리수정수센터소장
봉선필	손주옥	01/27 박기석
협 조
	행정관리과장		김형규
	주무관		김효준

강북계열 취수펌프 제작설치(교체) 계획

2015. 1.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

강북계열 취수펌프 제작설치(교체)

장기간 운전으로 효율이 저하되고 운전상태가 좋지않은 강북계열 취수펌프를 교체설치하여 에너지 절감과 안정적 취수운영에 기여하고자 함

Ⅰ		사업근거 및 기추진실적

취수펌프 년차별 개량추진(기술진단과-100973:`11.12.29)

펌프개량 추진실적 : 2014년(720kW×2대)

Ⅱ		현 황

강북계열 취수펌프 시설현황

도수관	A 열						B 열
펌 프	1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호	8호	9호	10호	11호
용량(kW)	720		장래분	720		375	720	장래분	375	720
유량 (㎥/hr)	7,320			7,320		3,660	7,320		3,660	7,320
설치년도	`97			`97			`14		`97	`14	`97

현 황 사 진

Ⅲ		사 업 개 요

사 업 명 : 강북계열 취수펌프 제작설치

사업기간 : 2015. 3. ～ 2015. 7.

규   모 : 취수펌프(전동기포함) 720kW×1대 교체정비

계약방법 : 종합낙찰제

납품효율 : 종합효율 86%이상

사 업 비 : 380,000천원

예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비

Ⅳ		사 업 내 용

강북계열 취수펌프중 진동소음 발생이 심하며 효율이 저하된 취수펌프 4호에 대하여 펌프 및 전동기 일괄교체 추진(흡입․토출 밸브 재사용)

펌프축 슬리브 제작시 세라믹코팅 공법을 적용하여 슬리브의 내구성 증대와 마모파손률 개선

Ⅴ		추 진 일 정

2015. 2. 1. ~ 2. 14. : 본부 기술심사

2015. 2. 15. ~ 2. 28. : 본청 계약심사

2015. 3. 1. ~ 7. 31. : 사업발주 및 시행. 끝.