문서번호	슬러지재활용과-154
결재일자	2015.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	슬러지재활용과장
황영주		우배용	01/27 김웅남
협 조
	주무관			홍징의

2처리장 슬러지이송펌프고장보고

2015. 1

난지물재생센터

2처리장 슬러지이송펌프 고장보고

현  황

처리장	장비명	용 도	규격	설치년도	설치대수
2처리장	로브펌프	슬러지이송	80㎥/h	2006	4대

점검개요

❍ 점검일시 : 2015.1.26 ~ 1.27

❍ 점 검 자 : 기계운영6급 황영주

❍ 점검대상 : 슬러지2처리장 농축기동 슬러지이송펌프(로브)

❍ 점검내용 : 슬러지이송펌프 과다소음발생 및 저유량이송 고장원인 확인

점검결과

❍ 베어링 및 체인마모 추정

❍ 모터펌프 분해정비 점검필요

보고자의견

❍ 슬러지이송펌프(로브) 전문업체에 수리의뢰 요함

따로붙임: 고장사진 1부