	강서소방서
수신	GF빌딩 대표자(이근욱,소방안전관리자) 귀하 (157-861 서울특별시 강서구 양천로75길 7(염창동))
(경유)
제목	시정보완명령(GF빌딩)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 강서구 양천로75길 7(염창동)에 대한 소방시설 자체점검【(주)공항안전관리(2015.01.02.)】결과 지적사항에 대하여「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조 제2항 및 제10조 2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령  하오니 2015년 2월 6일까지 시정완료 하시기 바랍니다.

2. 시정보완 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제48조의2제1항에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자,관리자,점유자)이 질병,국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을   신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류/시정보완사항	관련법령의 규 정	보완 기간
GF 빌딩	경보설비 ․ 1층 헤어숍 차동식감지기 동작불량(머리쪽) - 교체요함 ․ 1층 단독발신기 지구경종 동작불량 - 정비요함 ․ 4층 SK학원 감지기 선로단선 및 쇼트상태(5구역) -정비요함 ․ 3층 감지기 선로단선(4구역) - 정비요함	NFSC 203	2015. 02.06
	피난설비 ․ 4층 출입문 피난구유도등 점등불량(소형) - 정비요함 ․ 3층 피난구유도등 점등불량(소형) - 정비요함 ․ 2층 PC방 휴대용비상조명등 불량 – 재설치요함 ․ 2층 PC방 휴대용비상조명등 건전지 불량 - 건전지교체요함	NFSC 301

- 이의제기 안내문 - 소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다. 신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.
<부조리 및 불편 신고처> 강서소방서장 ☎ 02-3663-6119 서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1800 서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-2133-3038 / 다산콜센터 ☎ 120	QR코드로 익명신고하세요
	익명제보 QR코드를 스캔해 보세요

끝.

	강서소방서장
★담당자	조현준		검사지도팀장	김승기		예방과장	01/27 김경근
협조자
시행	예방과-1058	(		)	접수		(		)
우	157-839	강서구 양천로 550(등촌1동 630-2)	/
전화	3661-4119	/전송	3661-1173	/	007jun@seoul.go.kr	/	대시민공개