	강서소방서
수신	진아빌딩 대표자(소방안전관리자,관리소장) 귀하 (157-930 서울특별시 강서구 공항대로41길 56(등촌동))
(경유)
제목	시정보완명령(진아빌딩)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 강서구 공항대로41길 56(등촌동)에 대한 소방시설 자체점검【(주)셀파이엔지(2015.01.02.)】결과 지적사항에 대하여「소방시설설치유지 및  안전관리에 관한 법률」제9조 제2항 및 제10조 2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령  하오니 2015년 2월 19일까지 시정완료 하시기 바랍니다.

2. 시정보완 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제48조의2제1항에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자,관리자,점유자)이 질병,국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을   신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류/시정보완사항	관련법령의 규 정	보완 기간
진아빌딩	소화기구 ․ 1층/3층 복도 소화기 압력 미달 – 교체요함 소화설비 ․ 프리엑션밸브 솔레노이드 기동 출력 없음 - 보수요함 ․ 프리엑션밸브 싸이렌 출력 없음 – 보수요함 경보설비 ․ 8층 학원 전체 감지기 선로 단선 - 보수요함 ․ 6층 학원 a, b, c, d, e, k, 원장실, 교무실 8개소 감지기 단선 - 보수요함 ․ 5층 연기감지기 단선 - 보수요함 ․ 5층 이비인후과 진료실 감지기 단선 - 보수요함 ․ 5층 501호 복도 감지기 2개소 단선 - 보수요함 ․ 4층 놀이실 감지기 없음 - 증설요함 ․ 3층 병원 X레이실 감지기 단선 - 보수요함 ․ 2층 은행 전체 감지기 선로 단선 - 보수요함 ․ 전층 경종 불량 – 보수요함 피난설비 ․ 7층 완강기 없음 - 신설요함 ․ 3층/6층/7층/8층 피난구 유도등 불량 - 보수요함 ․ 지하1층 피난구유도등 2개 불량 - 보수요함 ․ 지하2층 비상계단 방향 피난구유도등 불량 - 보수요함 ․ 지하2층 주계단 방향 피난구유도등 불량 - 보수요함	NFSC 101 NFSC 103 NFSC 203 NFSC 301 NFSC 303	2015. 02.19.

- 이의제기 안내문 - 소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다. 신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.
<부조리 및 불편 신고처> 강서소방서장 ☎ 02-3663-6119 서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1800 서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-2133-3038 / 다산콜센터 ☎ 120	QR코드로 익명신고하세요
	익명제보 QR코드를 스캔해 보세요

끝.

	강서소방서장
★담당자	조현준		검사지도팀장	김승기		예방과장	01/27 김경근
협조자
시행	예방과-1057	(		)	접수		(		)
우	157-839	강서구 양천로 550(등촌1동 630-2)	/
전화	3661-4119	/전송	3661-1173	/	007jun@seoul.go.kr	/	대시민공개