문서번호	슬러지재활용과-669
결재일자	2015.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
이충기		이동신	01/27 김동기
협조

원심탈수기 및 농축기 수리 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1

서울특별시 중랑물재생세터

(슬러지재활용과)

원심탈수기 및 농축기 수리 검토 보고

2015년 단위사업인 “원심탈수기 및 농축기 수리”를 연차적 보수계획에 따라 금년도 보수대상 기기를 적기 수리시행하여 오니처리시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

농축기 및 탈수기 설치현황(농축기 19대, 탈수기 15대)

처리장별	구분	형식	규격	수량	설치(대수)	제작사	비고
2처리장	농축	원심	40㎥/hr	4대	’06(4)	외산 (유압식)	미 사 용
	탈수	원심	30㎥/hr	3대	’97(2) ’06(1)	외산 (유압식)	사 용
3처리장	농축	원심	60㎥/hr	6대	’01(6)	외산 (유압식)	생 오 니
				3대	’03(3)	국산 (디칸터형)	잉여오니
		기계식	60㎥/hr	5대	’07(2) ’08(1),’10(2)	외산 (드럼형)	생오니 3대 반류수 2대
			90㎥/hr	1대	’11(1)	국산 (드럼형)	반류수 1대
	탈수	원심	30㎥/hr	3대	’02(3)	외산 (디칸터형)	원 심 탈수기동
				3대	’03(3)	국산 (디칸터형)
		원심	30㎥/hr	2대	’11(2)	국산 (디칸터형)	벨트(원심) 탈수기동
		원심	35㎥/hr	4대	’12(2) ’13(1),’14(1)	국산 (디칸터형)

금년도 농축기 및 탈수기 보수대상

구 분	수 량	형 식	규 격	호 별	위 치
농축기	11대	원 심	60㎥/hr	1, 2, 3, 5, 7호	원심농축기동
		드럼식	60∼90㎥/hr	10,11,12,A,B,C호	원심농축기동
탈수기	5대	원 심	30㎥/hr	3호	원심탈수기동
				1, 2호	벨트탈수기동
			35㎥/hr	3, 4호	벨트탈수기동

금년도 보수대상 선정

○ 원심농축기는 마모된 스크류 및 볼 성형을 위하여 2년 주기로 선정하였고, 기계식농축기 6대중 하부 하중지지 롤러베어링이 탈리액에 노출되어 베어링 수명이 짧은 5대(생오니 농축기 10,11,12호 반류수 농축기 A, B호)의 베어링교체를 1년 주기로 반영함.

○ 탈수기도 2년 주기로 선정하여 원심탈수기동 1대, 벨트탈수기동 4대 반영하였으며 특히 2011년, 2012년에 설치 3, 4년이 경과한 4대의 원심탈수기 스크류 및 볼성형을 최초 반영함.

○ 기계식농축기 6대중 반류수 농축기 A, B, C호 3대에 10,11,12호에 이어 2차로 노후 및 부식으로 과 마모된 드럼스크린 축 및 플랜지 교체 반영.

입찰 및 수리상 문제점

○ 2009년 이전 제작사 수의계약에서, 2010년에서 2013년까지 4년동안 제한경쟁입찰을 시행하여 원심탈수기 및 원심농축기 1대당 수리 평균단가를 약 1/2로 낮추었으나,

○ 계약되는 업체에 따라 유압식 농축기 및 탈수기의 유압계통, 감속기계통, 컨트롤러등은 고장시 수리가 불가하고,

○ 교체가 필요한 외산부품의 경우 국내 수급이 되지않아 별도의 수리가능한 업체와 수의계약을 하여야하는 문제점 발생.

외산제품 수리대책

○ 국내 일반 디칸터형 백드라이브방식과 외산 유압식 원심농축기 원심탈수기에 대하여 일괄적으로 제작 및 수리가 가능한 사회복지법인 월남참전전우회와 조달청 수의계약

소요예산 및 계약방법

○ 소요예산 : 356,367천원(부가세포함)

○ 계약방법 : 조달청 수의계약(사회복지법인 월남참전전우회)

○ 수의계약 법적근거

- 국가를당사자로하는 계약에관한 법률시행령 제26조제1항4호라목

- 지방자치단체를당사자로하는 계약에관한 법률시행령 제25조1항 7의2 다목

7의2. 국가유공자 또는 장애인 등에게 일자리나 보훈·복지서비스 등을 제공하기 위한 경우로서 다음 각 목의 경우

가. 「국가유공자 등 단체 설립에 관한 법률」 제1조에 따라 설립된 단체 중 상이(傷痍)를 입은 사람들로 구성된 단체가 직접 생산하는 물품의 제조·구매 또는 직접 수행하는 용역계약을 하거나 이들에게 직접 물품을 매각 또는 임대하는 경우

나. 「중증장애인생산품 우선구매 특별법」 제9조제1항에 따라 지정받은 중증장애인생산품 생산      시설이 직접 생산하는 물품의 제조·구매 또는 직접 수행하는 용역계약을 하거나 이들에게      직접 물품을 매각 또는 임대하는 경우

다. 「사회복지사업법」에 따라 설립된 법인이 직접 생산하는 물품의 제조·구매 또는 직접 수행      하는 용역계약을 하거나 이들에게 직접 물품을 매각 또는 임대하는 경우

보고자 의견

○ 2014년도에 사회복지법인 월남참전 전우회와 조달청 수의계약하여 농축기와 탈수기를 수리해본결과 유압식 원심탈수기 및 원심농축기  일체에 대한 수리가 가능하여,

○ 제한경쟁 입찰시 수리불가로 별도의 수의계약을 시행하여야 하는 문제점이 해소되는등 시설물 유지관리에 용이하므로 금년도에도 전년도와 같이 조달청 사회복지법인과 수의계약 코자함.