문서번호	정수과-424
보존기간	년
결재일자	2015.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수과장
김진수		01/28 정종기
협 조
	주무관		이준호

여과사층 조사보고( 1월)

2015.  1

뚝도아리수정수센터

정수과

사층높이 조사대장

조  사  자  : 김진수

조사일시 : 2015. 1.

2계열 여과지                                                             (단위 : cm)

위치 지별	좌면							우면					조사 결과
	1			2		3	평균	4	5		6	평균
2-1	110			111		110	110	116	114		115	115	기준 만족
2-2	108			109		109	109	112	112		114	113	기준 만족
2-3	110			109		109	109	113	110		112	112	기준 만족
2-4	107			108		109	108	110	112		112	111	기준 만족
2-5	116			114		116	115	109	108		109	109	기준 만족
2-6	112			114		113	113	110	110		110	110	기준 만족
2-7	115			116		117	116	112	112		112	112	기준 만족
2-8	109			109		108	109	110	112		112	111	기준 만족
2-9	112			114		114	113	115	117		119	117	기준 만족
2-10	111			112		111	111	112	113		113	113	기준 만족
2-11	116			117		117	117	113	114		114	114	기준 만족
2-12	114			116		115	115	111	112		112	112	기준 만족
	3		6
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 여과사층 보사기준 : 깊이 120㎝중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행

- 사층 높이 108cm 이하시 보사 대상으로 구분

- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm 이상시 보사 대상으로 구분

사층높이 조사대장

조  사  자  : 김진수

조사일시 : 2015.  1.

3계열 여과지                                                             (단위 : cm)

위치 지별	좌면							우면					조사 결과
	1			2		3	평균	4	5		6	평균
3-1	114			114		116	115	111	110		110	110	기준 만족
3-2	107			109		108	108	112	114		115	114	기준 만족
3-3	112			112		110	111	111	110		110	110	기준 만족
3-4	110			111		110	110	117	115		111	114	기준 만족
3-5	116			116		115	116	113	112		113	113	기준 만족
3-6	117			118		120	118	117	117		118	117	기준 만족
3-7	116			114		116	115	116	115		115	115	기준 만족
3-8	118			120		120	119	116	117		117	117	기준 만족
3-9	108			107		108	108	117	116		115	116	기준 만족
3-10	114			116		115	115	111	109		108	109	기준 만족
3-11	110			108		109	109	120	116		115	117	기준 만족
3-12	114			113		113	113	108	108		108	108	기준 만족
	3		6
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 여과사층 보사기준 : 깊이 120㎝중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행

- 사층 높이 108cm 이하시 보사 대상으로 구분

- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm 이상시 보사 대상으로 구분