내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)
(경유)
제 목	IT-COMPLEX 클라우드센터 현장회의 결과 검토 요청사항 및 확정사항 통보

1. 정보자원운영과-360(2015.1.27.)호와 관련입니다.

2.『IT-COMPLEX 클라우드센터』공사 진행사항 관련회의 결과 검토요청사항이 있어 통보하오니 검토 후 회신하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 회의안건 중 데이터센터에서 확정된 사항를 다음과 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 검토 요청사항

․ 향후 데이터센터 전기 가용용량(1500KVA)으로 증설방안

․ 용량증설에 따른 전기설비 라인(EPS/TPS)에 대한 확장 가능여부

․ 공랭식 항온항습기와 냉수식 항온항습기의 에너지 사용 비교표

나. 데이터센터 확정사항

․ 관제제어시스템(전기 등 설비중심) 설치 위치

- 건물 방재센터의 관제제어시스템에서 센터용으로 1라인 설치예정

- 설치위치 : 17층(클라우드센터 운영부속실) 관제

․ 출입통제 운영 및 관리방안

- 개별운영(전기, 기계, 소방 등 방재센터 인력에 대해서는 지문을 등록하여                       클라우드센터에 출입 가능)

붙임  요청문서(IT-COMPLEX클라우드센터 전기용량 확장성 검토요청(안) 포함) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박형준		IT컴플렉스팀장	홍성우		정보기획담당관	01/28 김종근
협조자
시행	정보기획담당관-1441	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개