	도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	시정보완명령 대상[주유취급소 5개소] 확인점검 결과 보고

1. 예방과-672(2015.1.20.)호 「시정보완명령 대상 (주유취급소5개소) 확인점검 계획 보고]

2. 위호와 관련 위험물 주유취급소 시정보완명령 대상에 대한 확인점검 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 대 상 및 시정보완 명령 내용

구 분	대 상	시정보완 명령내용	명령일	보완기한	확인일자
주 유 취급소	북부주유소	사무실출입문 개폐장치 불량 시정요함	2015.1.15	2015.1.22	2015.1.23
	녹천주유소	비상경보설비 수신기 정비요함(예비전원 확보)	2015.1.15	2015.1.22	2015.1.23
	신창주유소	사무실출입문 개폐장치 불량 시정요함	2015.1.15	2015.1.22	2015.1.26
	도담주유소	고정주유설비 2대의 주유관 길이는 5m 이내로 할 것	2015.1.16	2015.1.26	2015.1.27
	오복주유소	사무실출입문 개폐장치 불량 시정요함	2015.1.19	2015.1.26	2015.1.28

나. 확 인 자 : 소방위 윤기중 등 2명

다. 점검사항 : 시정보완명령 내용 이행여부 확인

라. 확인결과 : 5개소 완비됨. 끝.

담당자	윤기중		위험물안전팀장	최흥식		예방과장	01/29 최승달
협조자
시행	예방과-1000	(		)	접수		(		)
우	132-020	서울 도봉구 도봉로 666 (방학동 708)	/
전화	956-0914	/전송	3491-6119	/		/	대시민공개