	강서소방서
수신	(주)영화키스톤건축사사무소
(경유)
제목	화재안전기준(유도등 등) 질의 결과 회신

1. 소방 예방행정에 관심을 가지시고 협조하여 주신데 깊은 감사를 드리며 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 문의하신 국가화재안전기준 개정내용에 대하여 다음과 같이 회신 하오니 업무에 참고 하시기 바랍니다.

가. 아파트 1~10층 부분에 유도표지를 유도등으로 설치 가능여부 ?

○ 유도등 및 유도표지 화재안전기준의 유도표지 설치 부분이 유도등 설치로 개정(2014.10.8.) 되었습니다.

○ 유도표지 등 소방시설 적용은 건축허가 동의 시점을 기준으로 적용되나  개정 기준인 유도등은 유도표지 보다 시인성이 우수하여 유사시 대피에 용이하므로 설치를 권장합니다.

나. 자동화재탐지설비 및 유도등 배선에 내화(내열)배선 개정(2013.8.10.) 기준에 의한 HFIX배선 적용도 건축허가 동의 시를 기준으로 적용됨을 알려드립니다.  끝.

	강서소방서장
담당자	임용환		예방팀장	이대우		예방과장	01/29 김경근
협조자
시행	예방과-1188	(		)	접수		(		)
우	157-030	서울 강서구 등촌동 630-2	/
전화	02-3663-1190	/전송	02-3661-1119	/	mutjin69@seoul.go.kr	/	부분공개