문서번호	정수과-433
결재일자	2015.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
조평대		윤현진	01/29 이태일
협조

염소가스 안전점검 일지

2015. 01.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

염소(Cl2)가스 안전점검 일지 2015년 01월 28일(수요일)
구 분	점 검 내 용			점 검 결 과
				오전(10:00)	오후(14:00)	오후(16:00)
염 소 저 장	저장실 온도(℃)			20	20	20
	집합관 및 밸브누설여부			이상없음	이상없음	이상없음
	가스압력(MPa)			0.54	0.53	0.53
	긴급차단장치			이상없음	이상없음	이상없음
	호이스트 안전상태			이상없음	이상없음	이상없음
	염소계량저울상태			이상없음	이상없음	이상없음
염소투입설비 (워터챔프 및 인젝터)	중(후) 워터챔프 진공상태(Mpa)			0.05(0.056)	0.05(0.056)	0.05(0.056)
	가스 누설여부			누설없음	누설없음	누설없음
	투입기 운전상태			이상없음	이상없음	이상없음
	진공조절기 전 가스압력(MPa)			0.42	0.34	0.29
	인젝터 운전상태			가동중지	가동중지	가동중지
	인젝터 진공압(Mpa)			운휴중(예비)	운휴중(예비)	운휴중(예비)
중 화 설 비	가스누설경보기 상태			정 상	정 상	정 상
	중화설비 가동상태			이상없음	이상없음	이상없음
	제어반 작동 상태			정 상	정 상	정 상
기 타	인화물질 및 소화시설			이상없음	이상없음	이상없음
	보안용구 및 응급장비상태			이상없음	이상없음	이상없음
	중, 후 염소 워터챔프 작동상태			작동, 작동	작동, 작동	작동, 작동
	중, 후 염소 워터챔프 전류값(A)			20, 31	20, 30	20, 31
용 기 관 리 (총41병)	사 용	9 병	A 측	348, 347, 336, 337, 341, 11, 21, 39, 5
	예 비	9 병	B 측	41,15,354,356,30,334,46,13,353
	재 고	0 병	A 측
		0 병	B 측
	공용기	13 병	A 측	20,360,19,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86
		10 병	B 측	340,10,9,2,346,37,351,6,343,358
시설 정비 및 특기 사항	■ 전 염소 및 회수염소 투입기 보완작업(동방수기 서호경 외3명) - 작업일자 : 2015. 01. 19. - 회수염소 : 회수염소 2호 콘트롤러 설치완료, 회수염소 1호 오리피스 설치 회수염소 1,2호 캘리브레이션(투입기 자체 mmA로 조정)작업 - 회수염소 인젝터 : 용해수 공급배관 압력저하로 투입 시운전 못함, 용해수 공급배관 점검 후 회수염소투입 시운전 예정(시운전 팀 및 동방수기) ■ 오존 소독능 프로그램 구축(누리제어 시스템) - 지점별 소독능 프로그램 작업(1/24일) 및 월계 배수지 차후 작업예정 ■ 염소가스 중량계 A라인 로드셀 이상 및 트렌드 헌팅현상으로 적산 안됨 - 본부 생산부 기전설비과 및 대우건설, 감리단 공문발송 ■ 염소가스 A라인 소진으로 B라인으로 교체운전(17:55~ ) ■ 염소가스 구매발주 : 8,100kg(4,422,600원) ■ 염소실 전둥 불량 - 염소저장실 전등 불량 2개소 교체요청(1/28) - 회수염소 시운전(1/29)예정
점 검 자	윤현진, 조평대

끝.