		강동수도사업소
CU********9*******A07***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보(SMS회신)

1. 고객지원시스템 접수민원(수질검사신청)에 대하여 현장을 방문하여 아래와 같이 수질검사 실시 및 수질검사표 배부하였으며 처리결과를 고객님 휴대전화 SMS발송으로 회신 완료하고자 합니다.

성명	이**********2144-3341)
주소	*송파구 가락로 *** ( 송파동 ) ( 138 - 170 송파구 송파동 ***** )
민원내용	*******

검사자	직급 :		주무관	성명 :		이대영	채수일자	2015년 01월 29일
검사일자	2015년 01월 29일						처리일자	2015년 01월 29일
검사결과	구분	pH			잔류염소		탁도	철	구리	판 정
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하		0.5NTU이하	0.3mg/L이하	1mg/L이하	적 합 (잔류염소미달)
	결과	7.6			0.04		0.45	0.07	0.02

원인분석	조치사항 및 처리결과
세제잔류성분에 의한 끓인 물에 기름띠형성	1. 서울시 상수도행정에 협조해주신 고객님께 감사드리며 2. 고객님댁 수돗물 수질검사 결과 먹는물 관리법 기준에 적합하오나 저수조체류시간이 지연되고 있어 이로 인해 잔류염소미달 및 탁도 상승등 수질이 약간 저하되어 관리소에 저수조수위조절등 개선토록 안내하였고, 기름띠성분은 커피포트내 잔존한 세제성분에 의한 것으로 보이니 다른 용기를 사용하여 보시기 바랍니다. 또한 수질 개선절차 이행 확인을 위해 수일내 다시 방문하여 수질확인검사를 실시토록 하겠습니다. 3. 그 밖에 궁금한 사항은 ☎3146-5000으로 연락 주시면 친절히 안내하여드리겠습니다. 담당자 이대영

끝.

주무관							이대영				수질팀장					이우재					행정지원과장					01/29 장성만
협조자
시행			행정지원과-1424										(						)		접수												(						)
우	134-850					서울특별시 강동구 성내로 51(성내동 541-4)																/
전화		02-3146-5047							/전송			02-3146-5078					/	binzari@seoul.go.kr													/	부분공개(6)