문서번호	배수과-585
결재일자	2015.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	배수과장	급수부장
신근호	이임섭	01/29 이규상
협 조

「수도시설 안전∙유지관리실태」

감사결과 조치계획 보고

2015. 1.

상수도사업본부

(급수부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

「수도시설 안전∙유지관리실태」

감사결과 조치계획 보고

’14년도 하반기 강남, 서부수도사업소에 대해 본청에서 실시한「수도시설 안전․유지관리실태」감사결과 노후 송․배수관정비공사 관련 지적사항에 대해서 이를 검토 개선하고자 함.

※ 관련근거 : 수도시설 안전․유지관리실태 감사결과에 대한 처분요구 (감사담당관-18609, 2014.7.8)

□ 감사 개요

❍ 감사기관 : 본청 감사담당관

❍ 수감기관 : 강남, 서부수도사업소

❍ 감사기간

- 강남 : ’14. 9.25~10.14

- 서부 : ’14.10.15~10.30

□ 감사결과 처분 요구사항

❍ 노후 송․배수관 정비사업 관련 지적 조치할 사항

- 노후 송․배수관 정비공사 관련 원가계산 작성 항목 중 CCTV조사 보고서 작성에 적합한 원가계산 기준을 수립․시달

- 환경부 ‘하수관거 CCTV조사 및 개․보수 판단기준 표준매뉴얼’ 등을 참조하여 보고서에 수록할 항목 지정 등 작성기준을 마련 공사 시방서에 반영 될 수 있도록 조치

□ 조치계획

❍ CCTV조사 및 보고서 원가계산 적용방법 변경

- 현행 노후 송배수관 정비와 관련 비굴착 갱생공사 일부 공종인 CCTV 조사 및 보고서 작성 원가계산서에 CCTV 조사와 CCTV 조사 보고서 작성 항목으로 구성되어 있으나,

- “CCTV 조사” 및 “CCTV 조사 보고서 작성”은 기존 및 신설관 내부 상태를 촬영한 후 판독하는 사항으로 “CCTV 조사 보고서 작성” 항목의 비용이 과다(조사품의 30%반영)함에 따라 이 항목을을 제외한 단가를 설계 적용

※ 붙임1. “CCTV조사 및 보고서 일위대가” 참조

❍ 상수도관로 CCTV조사 방법 및 기준 마련

- 노후 상수도관 정비공사(비굴착갱생)시 관로조사에 대한 CCTV 조사방법에 대하여 기준을 “붙임2”와 같이 마련 시행하고,

※ 붙임2. “상수도관로 CCTV 조사 방법”

- CCTV조사는 기존관 내부 확인이 어려울 경우 시행하는 것으로 구경 1000㎜이상 상수도관에 대해서 하월구간, 산소부족 등 위험 요소가 없는 구간에 대해서는 육안 내부검사를 실시를 원칙으로 함.

∙ 1000㎜이상 점검시 직선부 및 변화부(곡관,분기지점 등)에 대해서는 공사 전․중․후 사진을 반드시 준공도서에 첨부토록 함.

붙임 : 1. “CCTV조사 및 보고서” 일위대가 작성 기준 1부.

2. 상수도관로 CCTV 조사방법 1부.  끝.