문서번호	배수과-566
결재일자	2015.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
조성균		이임섭	01/29 이규상
협조
	주무관		김기범

『뚝도 대체급수(동작대교 현수관)』관련

급수운영 문제점 검토 회의 결과 보고

2015. 01.

상수도사업본부

급수부 배수과

『뚝도 대체급수(동작대교 현수관)』관련

급수운영 문제점 검토 회의 결과 보고

뚝도 대체급수 위해 암사수계인 동작대교 D700 공급과 관련 급수운영상 문제가 발생 되어 이에 대해 관계자 회의를 개최, 그 결과 조치계획 보고임.

※ 관련문서 : 중부수도 급수운영과–1209호(2015. 1.21.)

□ 뚝도 대체급수 현황

○ 대체급수

- 암사계통┌ 고 양 정 : 1만톤/일(반포배수지 → 동작대교)

└ 자연유하  : 4만톤/일(상도배수지 → 한강대교)

○ 반포배수지 유입 중단 요청 : 중부수도사업소

- 사 유 : 반포배수지 급수지역(용산구 한강로동)으로 역류현상이 발생되어 유량이 (-)량이 계측되어 수도사업소간 분쟁

‣ ‘14.12월 동부이촌동 상가(5층)등 반포배수지(L.W.L 59m) 직결급수공급하였으나 소출수가 발생되어 상도배수지(L.W.L 87.6 → 감압 70m) 수계로 보충

- 암사 대체급수 공급현황

암사계통

노량진 상도(배)

4만톤/일

암사계통

고양정 반포(배)

1만톤/일

□ 관계자 회의 개최

○ 일시 및 장소 : 2015. 1.28.(수) 11:00(급수부 회의실)

○ 참석자 : 배수과, 중부수도, 강남수도 실무자

○ 안건 : 뚝도정수센터 대체급수 중인 동작대교 현수관 운영상 문제점 해결방안 검토

□ 검토결과 조치계획

○ 반포배수지 → 상도, 반포배수지 이원화

- 급수구역 고립 ┍ 상도배수지(소출수지역 : 동부이촌동 지역)

┕ 반포배수지(서빙고, 한강로1,2,3가동 일부)

- 공급량 : 반포배수지(7천톤/일), 상도배수지(3천톤/일)

○ 급수구역 위치도

반포배수지

반포 ⇒ 상도배수지

상도배수지

○ 수계전환

- 기  간 : ‘15. 2. 2(월) ~ 2. 13(금)

- 방 법 : 유속변화 최소화 되도록 장기간에 걸쳐 밸브 조절

- 밸브 조절

① 한강대교 북단 D900×600 분기밸브 잠김 ⇒ 열음

② 한강대교 북단 D600×400 분기밸브 잠김 ⇒ 열음

③ 동작대교 밑   D700×400 분기밸브 열음 ⇒ 잠금

④ 데이콤빌딩 앞 D600       중간배브 열음 ⇒ 잠금

⑤ 신용산 사거리 D600×600 연결밸브 열음 ⇒ 잠금

- 수계전환

①

②

③

④

⑤

폐⇒개

폐⇒개

개⇒폐

개⇒폐

개⇒폐

□ 행정사항

○ 위 검토결과를 해당부서에 통보하여 급수에 지장 없도록 조치

※ 붙임 : 관계자 회의 참석자 명단 1부.  끝.