문서번호	수처리연구과-528
결재일자	2015.1.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		수처리연구과장	수도연구부장
이광제		박현	01/30 최영준
협조

막여과시설내 소방설비 전원공급장치 고장 보고

수도연구부

막여과시설내 소방설비 전원공급장치 고장 보고

Eco-STAR사업으로 건설하여 운영중인 막여과 정수시설 중 소방시설이 작동되지 않아 원인을 점검한 결과, 전원공급장치가 고장으로 판명되어 조속히 조치하여 시설안전에 차질이 없도록 만전을 기하고자 함

1. 보 고 자 : 수처리연구과  이광제

2. 고장일자 : 2015. 1. 15.

3. 점검내역

○ 장 비 명 : R형 복합식수신기(Pro A-MUX Ⅱ System)

○ 용    도 : 화재감지

○ 제 조 사 : 동방전자산업(주)

○ 제조년월 : 2011년 4월

○ 구매가격 : 24,472,000원

4. 사용현황

○ 고장전까지 화재 감지기 가동

5. 고장 및 점검내역

○ 파워서플라이 PCB 전자기판 미작동

○ 냉각팬 오작동

○ 수리업체* 방문하여 기기를 점검한 결과, 기기내부에 있는 PCB 전자기판

미작동 됨을 확인함(2015.1.28.(수))

※ * : 반복기 「㈜한국서비스센터」

6. 수리 및 교체 예상비용(부가세 포함) : 550,000원

품명	경제적 수리한계 금액 [(최초년도의 최대치)-사용년수/(2 × 내용년수)]× 취득가격	수리비	비고
전원공급기 (PSU300-BH-BAT Rev. C)	[70/100]-4/(2×10)]×24,472,000 ≒ 12,236,000원	550,000원	수리비가 경제적 수리한계 미만

※ 최초사용년도의 수리비 한계최대치 : 취득가격의 70/100

7. 향후계획

○ 전원공급기를 조속히 수리하여 막여과 시설 안전관리에 차질이 발생하지 않도록 만전을 기하겠음.  끝.