내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	협의 회신(올림픽대로 남단 연결램프 구조개선 관련 차집관로 이설)

1.토목부-1188(2015.1.20.)호와 관련입니다.

2.귀 본부에서 시행중인 올림픽대로 남단 연결램프 구조개선과 관련하여 차집관로 이설협의에 대하여 검토의견을 아래와 같이 회신하오니 반영하여 주시기 바랍니다.

가.교량구조물은 장래 차집관로 신,증설사업에 지장이 없도록 기존 구조물과 최소한 1m이상 이격하고, 기존 및 신설 차집관로의 접합부는 원활한 하수흐름과 접합부 구조물 안전을 유지할 수 있도록 설계에 반영하고, 관로 선형변경 지점에 차집관로 맨홀 설치(맨홀 간격은 100m이내)

나.차집관로 맨홀 침사지 및 유지관리 진입로(폭 3m이상) 설치

다.기존 차집관로는 시공한지 약30년 경과되어 노후화된 상태로, 공사중 진동,굴착 등으로 인해 차집관로 구조물에 영향이 최소화되도록 설계

라.공사중 오수가 하천으로 유입되지 않도록 물돌리기 등을 철저히 하는 등 안전사고 방지 등 사전조치 철저

마.차집관로 이설에 따른 변동사항은 우리시(물재생계획과)와 사전 협의하여 하수도관리시스템에 성과 등록(공사 후 제반서류 제출)

바.하천공사에 따른 해당기관 사전 협의는 별도 시행

사.차집관로 이설에 따른 필요사항은 서울시 발행 하수도분야 업무편람에 준하여 시행

아.차집관로 연결 및 설치 등 주요공종 시행시 서울시(물재생시설과) 및 ㈜탄천환경이 입회할 수 있도록 사전 협의 요망

자.공사 준공전 관계기관 관로 합동점검하여 이상유무 확인 후 인계하고, 준공 설계도서를 우리시 및 (주)탄천환경에 각각 제출. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박만헌		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	01/30 이철해
협조자
시행	물재생시설과-1274	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 (서소문청사 1동 8층)	/
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	parkmjr@seoul.go.kr	/	대시민공개