문서번호	시설관리과-1920
결재일자	2015.1.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
최양주	이자원	01/30 이상래
협 조
	주무관		김근용
	주무관		손종백
	주무관		강은영
	주무관		이상엽
	주무관		정수용

‘15년도 상반기 유수율 목표 달성을 위한

400㎜이상 상수도관로 점검 추진계획(강서구)

2015. 1. 30(수)

강서수도사업소

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

목 차

Ⅰ.	상수도관로 및 변류현황	1
Ⅱ.	상수도관로 및 변류조사 실시	2
	점검기간 : ‘15. 2. 2 ~ 2. 28 공항로를 중심으로 2개조편성 조사․점검 상수도관로 누수여부 등 취약분야 조사	2 2 2
Ⅲ.	문제점에 대한 조치 및 대책수립	3
Ⅳ.	행정사항	3

‘15년도 상반기 유수율 목표 달성을 위한

400㎜이상 상수도관로 점검 추진계획 (강서구)

‘15년도 우리사업소 유수율 목표 달성을 위한 400㎜이상 상수도관로 및 각종 변류에 대한 누수여부를 조사하고, 상수도관로에 대한 해빙기 안전점검을 병행 실시하여 사고예방에 만전을 기하고자 함.

※ 관련근거 : 시설관리과-1737(2015.1.28.)호 및 건설안전과-1209(20015.1.28)                 호와 관련임.

1		상수도관로 및 변류 현황

상수도관로 현황

400㎜이상 ~ 700㎜미만 관로 : 28개 노선, 44.85㎞

(단위:㎜. ㎞)

구 분	계	400	500	600	700
연 장	44.85	6.5	11.67	12.18	10.5

700㎜이상 ~ 1,650㎜미만 관로 : 9개 노선, 14.32㎞

(단위:㎜. ㎞)

구 분	계	800	900	1,000	1,200	1,350	1,650
연 장	14.32	-	1.82	1.2	4.5	2.3	4.5

변류 현황 : 599개소

(단위:개소)

구 분	계	제수밸브	퇴수밸브	공기밸브	신축관
연 장	599	270	107	182	40

최근 3년간 400㎜이상 상수도관로 누수발생 현황 : 23개소

(단위:건, ㎥)

구 분	계	‘12년	‘13년	‘14년	비고
건 수	23	5	10	8
방지량	4,360	235	2,628	1,497

2		상수도관로 및 변류조사 실시

점검 계획

점검 기간

- 2015. 2. 2 ~ 2. 28까지

점검 방법

- 2개조를 편성 현장 조사․점검 실시

구 분	1조	2조	비고
조사지역	공항로 남쪽지역	공항로 북쪽지역
조사자	최양주, 이상엽 문영철, 권기진	손종백,김근용 정수용,이한성, 김동복
탐지반	이성운, 이경구

점검 내용

- 상수도 매설구간 도로함몰 여부 조사

- 주변 하수관로 조사

- 퇴수밸브 개방여부 조사

- 공기밸브 및 제수밸브 누수여부 조사

- 우장산 배수지 송수관로 및 목3중블록 송수관로 집중 탐사 실시

- 취약관로 구간 집중탐사 실시

- 기타 변실파손 등 해빙기 안전사고 대비 취약분야 점검

조치 계획

경미한 사항은 현장 조치

퇴수변 개방 발견 시 즉시 현장 조치 후 보고

누수 발견시 누수복구 담당자에게 즉시 보수 의뢰

도로 함몰 등 누수 징후 발견시 탐지반에 정밀탐사 의뢰

기타 변실파손 및 과도한 균열 발견시 즉시 보수조치 등

향후 계획

조사결과를 종합적으로 분석 보고

행정 사항

급수운영과 탐지반 지원 협조

시설관리과 순찰반 지원 협조

첨부 : 1. 현장조사 복명서 1부

2. 400㎜이상 송배수관로 현황 1부

3. 각종 변류 현황 각 1부

4. 최근 3년간 400㎜이상 누수발생 현황 1부.  끝.

현장조사 복명서

□ 조사일시 :

□ 조사구간 :

□ 조 사 자 :                           탐지 :

□ 조사내용

구 분	조사 내용	조치 결과	비 고
상수도 관로 누수여부
퇴수밸브 개방여부
공기밸브,제수밸브 누수여부
관로구간 하수도 조사
해빙기 안전점검 (도로함몰,변실파손 균열 등)
기 타

현장조사 사진