문서번호	정수시설과-835
결재일자	2015.1.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
박종철		김오열	01/30 유영춘
협조

설비관리실 기계분야 작업일지

2015.1.29

정 수 시 설 과

(설비관리실)

설비관리실 기계분야 작업일지

일자 : 2015.1.29.(목)

구   분

작   업   내   용

기계설비 (정비,개선)

○2정수 침전지 지별 슬러지 유출밸브 운전점검,정비

⇒운전 점검 및 밸브 패킹부위 슬러지 누출(8개소)누르개 조임 조정

○2정수 침전지 슬러지수집기(1~5지)사행감지 점검,정비

⇒사행감지(2지)근접센서 와 와이어 신호 접점 위치 재 조정

○1,2정수 송수동,여과지동,중계 펌프동등 월간 안전 점검 지원

⇒수배전반,기동반,변압기,부스바등:기전설비 적외선 온도측정

○2정수 수충압 방지설비 점검:자동 운전 확인 및 휠터 응축수 제거

○1정수 착수정 혼화지 혼화기(3대)및 약품 투입 인젝터등 점검

⇒혼화기 운전 점검 및 혼화지 약품 주입 상태 점검

냉난방설비

비   고

2정수 슬러지 이송 지별 유출밸브 패킹등 점검	1,2정수 전기안전 월간점검

품 명

규 격

단위

수량

내  용