문서번호	정수시설과-331
보존기간	년
결재일자	2015.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관	정수시설과장	강북아리수정수센터소장
송여배	안길찬	02/02 박기석
협 조	주무관		김향석

정수장 2015년 전기안전관리계획서

2015. 02

강북아리수정수센터

(정수시설과)

2015년 전기설비 안전관리 계획

정수장 수돗물 공급설비를 전기설비기술기준 및 판단기준에 따라 체계적인 점검을 실시하여 전기로 인한 안전사고를 예방하고, 아리수 생산에 지장이 없도록 안정적으로 전기를 공급하고자 함.

Ⅰ				관련근거

○ 전기사업법 68조(전기설비의 유지), 73조의3(전기안전관리자 성실의무 등) 및            시행규칙 제44조(전기안전관리자의자격 및 직무)1.2항

○ 전기안전관리규정 운영방침 (기전58440-397호)

○ 강북아리수정수센터 전기안전관리규정 제5조 와 8조(1,2,3항)

Ⅱ				정수장 전기설비 현황

설 비 명	규 격	수량	용 량	제작사	비고
수전선로	1C×400㎟×6 CAZV	420m		대한전선
GIS설비	GCB 및 부대설비	5	154kV	현대중공업
변압기(수전용)	154kV / 6.6kV	2	15,000kVA	현대중공업
변압기 (배전용)	6.6kV / 380,220V	2대	500kVA	효성	송수실
		2대	1,000kVA	효성	1,2 여과지
		2대	1,000kVA	효성	3,4 여과지
		2대	750kVA	효성	탈수기동
		2대	500kVA	효성	관리본관
		2대	3000kVA	효성	고도정수처리
수 ․ 배전반	고압	78면	154kV/6.6kV	-일산전기 -한양전공 -울산병영용사촌
비상발전기	디젤, 380/220V	1대	200kW	코스탈파워	관리본관
		1대	200kW	이스트파워	탈수기동

Ⅲ				전기안전관리자 선임현황

구 분		성 명	선임일자
안전관리자	담당자	송여배(전기6급)	2015.01.30
	보조원	전철호(전기6급)	2011.09.16
		이상민(전기8급)	2010.01.28

Ⅳ				추진 계획

1. 안전관리 이행계획

○ 안전관리 규정 운용관리

○ 전기설비 현황 및 계통도 관리

○ 안전관리업무의 유지. 운용 계획관리

○ 전기설비점검. 측정. 검사(Check List) 및 정비

○ 정수장 운영관리자 안전관리 교육

○ 전기설비 사고 및 재해대책 예방

2. 세부적 추진내용

○ 전기설비 점검 및 측정관리

- 일일점검 : 일일 순회점검 및 장애사항 정비

- 주간점검 : 수배전반 모터기동반 주요부위 온도측정, 발전기 시운전

- 월간점검 : 전기설비 상태 측정 등 점검 관리

- 반기 및 연간 점검 : 절연저항, 온도열화상, 접지저항 등 측정

- 기타 특별점검 등 : 필요시 시행

○ 전기설비 운용자 안전관리 교육

- 교육기간 : 2015.01 ~ 12월 ( 집합교육 또는 사이버 이론 및 실습교육)

- 장   소 : 홍보관, 송수실

- 교육대상 : 교대직 근무자 및 제어팀, 수리반, 안전관리자 등 설비 운용자

- 교 육 자 : 전기안전관리자 및 정수시설과장

- 교육내용 : 정수장 전기설비 위기관리메뉴얼,정전시 복구요령,전기안전수칙             수전설비이해,변압기 교체운전방법 등.

3. 기타추진 업무

○ 정수장 전기설비등 부속기기 정비

○ 취,송수 유량계 비교측정 (분기 1회)

- 강북,뚝도,구의 원수 유량계, 송수유량계

○ 정수장 전기설비 계장설비 유지 보수

○ 고압모타 전동밸브 엑츄레이터 리미트S/W 조정 등.

붙임: 1.정수장 돌발정전시 대처방안  1부.

2.전기안전과리규정           1부.

3.정수장 각 변전실 수전방법   1부.