문서번호	교량안전과-1492
결재일자	2015.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		류봉현	02/02 이용심
협 조
	★주무관			유현선

영동대교(남단-G램프)

강구조시설물 안전점검 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 02

도시안전본부

(교량안전과)

영동대교 강구조시설물 안전점검 결과

영동대교(남단-G램프) 강구조시설물 안전점검 결과 및 발견된 결함사항에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고 함.

□ 점검개요

○ 영동대교(남단-G램프) 시설물 현황

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
1종	7	283	강남구 청담동	교량안전과 (강구조교량팀)	DB-24	STB	'87.01.26	대림산업

○ 점검구간 : 영동대교(남단-G램프), GP3~P7~GA1 강박스(STB) 1열

○ 점검일자 : 2015.01.30(금)

○ 점검자 : 강구조교량팀 이우근, 이제택

□ 점검결과

○ 주요 결함사항

점검구간	주요결함	원 인	보수시기	보수방법	보수 수량 (개략)	보수금액 (개 략)
영동대교 (남단-G 램프)	받침 및 거더 단부부식(체수)	신축이음부 누 수	중 기	신축이음부 누수차단	GP3, P6, A1	추 가 조사 후 별도산정 필 요
			중 기	전처리 후 보수도장 실시	GP6 거더단부 체수 및 부식
	도장탄화	받침용접	중 기	전처리 후 보수도장 실시	7개소
	Splice부 볼트 및 연결판 오염(부식)	Splice부(이음판) 누수	중 기	누수차단(충진) 및 보수도장	SP부 3개소
	강박스 하부 체수	Splice부 누 수	중 기	보수도장	3개소
	강박스 외부 오염(부식)	케틸레버 거더 상부 누수	중 기	누수차단 및 보수도장	GP6~P7구간

□ 조치계획

○ 신축이음하부 및 슬라브 누수부는 “영동대교 정밀점검 용역(2015년)”에 반영하여 원인 추가 조사 후 그 결과에 따라 조치하고,

○ 강박스구간 부식(내부 및 외부), 도장탄화 등의 결함사항은 2015년 시행예정인 “강교 용접결함부재 보수공사(연간단가)”에 반영하여 보수 시행.

# 첨 부 : 점검결과 보고서 1부. 끝