	강서소방서
수신	에어뷰21-2오피스텔 대표자(관리소장,소방안전관리자) 귀하 (157-857 서울특별시 강서구 금낭화로 136(방화동))
(경유)
제목	시정보완명령(에어뷰21-2오피스텔)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 강서구 금낭화로 136(방화동)에 대한 소방시설 자체점검【(주)국제방재서비스(2014.12.17.)】결과 지적사항에 대하여「소방시설설치유지 및  안전관리에 관한 법률」제9조 제2항 및 제10조 2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2015년 3월 4일까지 시정완료 하시기 바랍니다.

2. 시정보완 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제48조의2제1항에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자,관리자,점유자)이 질병,국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을   신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류/시정보완사항	관련법령의 규 정	보완 기간
에어뷰 21-2 오피스텔	소화기구 3층 : 306호 앞 1개 충압불량 - 충압요함 1층 : 1계단 전실내 1개 충압불량 - 충압요함	NFSC101	2015. 03.04
	소화설비 ․ 다음 장소 관창 미비치(7개소) - 관창비치요함 12층 : 1구역 소화전 1개 10층 : 2구역 소화전 1개 9층 : 1구역 소화전 1개 7층 : 2구역 소화전 1개 6층 : 2구역 소화전 1개 4층 : 2구역 소화전 1개 지하2층 : 2구역 소화전 1개	NFSC102
	․ 9층 드라이밸브 배관 내 공기누설로 인한 드라이밸브 폐쇄 1개소 - 개방요함 ․ 다음 장소 압력스위치 불량(5개소) - 충압요함 11층 : 드라이밸브 1개, 10층 : 드라이밸브 1개, 7층 : 드라이밸브 1개 6층 : 드라이밸브 1개, 3층 : 드라이밸브 1개 ․ 5층 드라이밸브 압력스위치 미설치(1개소) - 설치요함 ․ 5층 드라이밸브 템퍼스위치 선로 미결선(1개소) - 선로결선 요함 ․ 1층 알람밸브 템퍼스위치 불량(1개소) - 정비요함 ․ 지하3층 A감지기 회로 프리액션밸브 감지기 선로불량(1회로) - 정비요함 ․ 지1층 7호기 주차기앞 프리액션밸브 감지기 탈락(1개소) - 정비요함 ․ 1층~12층 알람밸브 및 드라이밸브용 중계기 전원회로 단선으로 싸이렌 출력 불량 - 정비요함	NFSC103
	경보설비 ․ 지하층 비상방송 연동불량(전원회로 앰프자체 2개소 단선됨- 1, 3번 앰프) - 정비요함	NFSC202
	․ 다음 장소 회로 단락(5회로) - 정비요함 7층 : 2구역 1회로, 4층 : 2구역 1회로 3층 : 1구역 1회로, 2구역 1회로, 지2층 : 2구역 1회로 ․ 지하2층 방재실쪽 E/V홀내 연기식감지기 챔버탈락(1개소) - 정비요함 ․ 다음 장소 경종 불량(3개소) - 정비요함 11층 : 2구역 발신기 1개, 9층 : 1구역 발신기 1개, 3층 : 1구역 발신기 1개 ․ 1층 2구역 발신기 발신기 커버 파손(1개소) - 정비요함 ․ 지하4층~12층 2구역 발신기 중계기 전원선로 단선으로 경종 출력불량(16개소) - 정비요함 ․ 지하4층 2구역 중계기 불량(소화전 누수로 인한 불량) 1개소 - 정비요함	NFSC203
	피난설비 ․ 다음 장소 유도등 램프불량(14개소) - 정비요함 8층 : 820호옆 통로 1개, 7층 : 709호옆 통로 1개 6층 : 2구역 전실내 피난구 1개, 5층 : 2구역 계단 입구 피난구 1개, 1구역 전실입구 피난구 1개 2-3층 : 2계단 계단통로 1개 1층 : 1계단쪽 옥외 출입구 피난구 1개 지1층 : 2계단 입구 피난구 1개 지1-지2층 : 1계단 계단통로 1개 지2층 : 1계단 전실입구 피난구 1개, 2계단 전실입구 피난구 1개 지2-지3층 : 1계단 계단통로 1개 지4층 : 1계단 입구 피난구 1개, 2계단 입구 피난구 1개	NFSC303
	소화활동설비 ․ 1계단 지2층, 지3층, 지4층을 제외한 전체 댐퍼 전원회로 단선(16개소) - 정비요함	NFSC501A
	․ 2층 1계단 전실 방화문 파손(1개소) - 정비요함	소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법 제10조

- 이의제기 안내문 - 소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다. 신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.
<부조리 및 불편 신고처> 강서소방서장 ☎ 02-3663-6119 서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1800 서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-2133-3038 / 다산콜센터 ☎ 120	QR코드로 익명신고하세요
	익명제보 QR코드를 스캔해 보세요

끝.

	강서소방서장
★담당자	조현준		검사지도팀장	김승기		예방과장	전결 02/02 김경근
협조자
시행	예방과-1461	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550, 2층 예방과(등촌동, 강서소방서)	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-3661-1173	/		/	대시민공개