문서번호	정수과-485
결재일자	2015.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
조평대		이태일	02/02 권오식
협 조	교육훈련팀장			이종섭
	행정관리과장			정남기
	정수시설과장			정인화
	주무관			윤현진
	주무관			유덕종

2015년

고압가스 안전관리 계획 보고

2015. 02.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

Ⅰ. 고압가스 안전관리 목적	1

Ⅱ. 고압가스 저장허가량ㆍ설비 및 방재장비 현황	1

Ⅲ. 고압가스의 사용 목적	2

Ⅳ. 분야별 추진계획	4

□ 안전점검	4

□ 가스안전교육	5

□ 방재 훈련	6

Ⅴ. 행정 사항	7

목    차

고압가스 안전관리 계획

산화ㆍ소독(오존,염소) 및 pH조절제(이산화탄소)로 투입되는 고압가스의 안전관리 계획을 수립하여 시민에게 맛있고 안전한 아리수를 생산ㆍ공급 하고자 함.

Ⅰ. 고압가스 안전관리 목적 및 기본방향

□ 고압가스 안전관리 목적

○ 고압가스 저장ㆍ사용시설 및 취급에 따른 안전 확보를 위하여 자체시설에 대한 사고예방 능력 확보 및 방재능력을 재고하고 유관기관과 협조체제를 강화하여 긴급사태(염소가스누출사고 및 압력에 의한 폭발) 발생시 고압가스로부터 인명, 재산, 시설에 대한 피해를 최소화하기 위함.

□ 기본방향

○ 시설방호 및 경계경비 강화 : 청원경찰

○ 유관기관 협조체제 유지 : 비상연락망 구축 배치

○ 현장 중심의 교육 및 방재훈련 실시 : 상반기, 하반기 각 1회

○ 유사시 주민대피 등 피해 최소화 대책 강구

Ⅱ. 고압가스 저장허가량ㆍ설비 및 방재장비 현황

□ 저장허가량 및 투입설비 등

구 분 가스별	저장량	설 비	투입 목적	비 고
염소 (Cl2)	18ton	투입기 15대 교반기 8대 인젝터 7대	살균소독, pH조정 산화 및 색도제거	NH3-N 조류 등
오존 (O3)	40ton (산소)	오존발생기 3대 투입설비 6대	살균소독, 산화	조류 등
탄산가스 (CO2)	40ton	가압펌프 4대	pH 조정

□ 방재장비 현황

보관위치 장비명	합 계	통합염소실	제어실 등
중 화 장 치	1 식	1식	-
중화탱크 용량	10톤	10톤	-
소석회 살포기	2 대	2 대	-
가스누출경보기	4대(4점식)	4대(4점식)	경보신호음
응 급 장 비	3 조	2 조	1 조
공기호흡기	7 조	5 식	2 식
가스전용 방독면	98개	3 개	95개
보호 장화	10족	3 족	7 족
보호 우의	23벌	3 벌	20벌
염소가스 검지기	5대(휴대용)	4 대	1 대

Ⅲ. 고압가스의 사용 목적

□ 염소가스

○ 사용목적 : 아리수 생산시 살균 및 소독제로 사용

○ 소독제 투입 지점(전염소, 중염소, 후염소, 재염소, 회수염소)

□ 오존 가스

○ 사용 목적 : 오존 가스는 잔류성은 없으나 유기물 등을 산화시켜 소독효과 증대 및 잔류염소의 지속시간 향상.

○ 투입 지점 : 사층여과지를 통과한 오존접촉지 유입전 여과수 배관투입

□ 이산화탄소

○ 사용 목적 : 응집제 투입시 pH가 높으면 응집효율이 떨어지므로 pH를 낮추어 응집효과를 높여주기 위함.

○ 투입지점 : 착수정 유출 수로에 가압 용해시켜 투입

□ 고압가스 저장량 및 사용기한

구분 가스별	저장 허가량	평 균 저장량	투입기준 (1월~12월)	평 균 사용량	투입률
염 소	18ton	8ton	0.3~0.6(mg/L) (송수잔류염소)	400 kg (약20일)	1.7ppm
오 존	40ton (산소)	20ton	0.4~0.7(mg/L)
탄산가스	40ton	10ton	pH 7.3	400 ~ 500Kg (약20일)	2~3ppm

	< 중점 추진 방향 >
◈ 일상점검의 내실화 및 법정검사 수검 철저 ◈ 현장 실습 중심의 교육실시 ◈ 긴급조치 사항 숙지 및 재해방지 훈련 정례화 ◈ 일상적인 시설유지관리 강화로 안전사고 사전 예방

Ⅳ. 분야별 추진계획

□ 안전점검

○ 전문 검사기관에 의한 법정점검

- 저장시설 정기 검사

구 분 가스별	검사 주기	가스 특성	검사기관
염 소	1년	독성가스	한국가스안전공사
산 소	1년	조연성가스
이산화탄소	2년	불연성가스

- 저장시설 자체 검사 : 검사기관(한국가스안전공사 의뢰)

. 검사주기 : 매6개월 마다(정기검사와 겹치는 경우 정기검사로 갈음)

- 용기 및 저장탱크 검사

구분 가스별		재검사 기간	저장용량	비 고
염소 용기	15년미만	5년마다	800ℓ	20년 경과후 매1년 마다
	20년미만	2년마다
산소, 이산화탄소 저장탱크		없음	20Ton	초저온 탱크 재검사 제외

○ 정수센터 자체점검

- 안전관리자에 의한 일일점검 : 1일 2회 이상

ㆍ이음관ㆍ연결관 및 가스배관등 누설 여부(첨부1 안전점검일지)

ㆍ기화기ㆍ투입기 운전 상태 및 누설여부

ㆍ수중급속혼화기ㆍ인젝터 및 용해수펌프 가동상태 등

- 중앙제어실 근무자에 의한 점검 : 1일 2회 이상

ㆍ가스누설여부 및 시설 손상여부 육안 점검

- 주간점검 : 1주 1회 이상

ㆍ설비의 부등침하 및 부식상태

ㆍ중화장치 작동 상태 및 가성소다 저장탱크 관리상태

ㆍ소석회 살포기 및 공기호흡기ㆍ방독면 보관상태 등

- 월간점검 : 1월 1회 이상

ㆍ설비 안전거리 및 배관 구조상태

ㆍ누출검지기 센서 및 방출관 설치 상태

ㆍ재해 방지 조치 상태 및 보호구 비치 상태 등

□ 가스안전 교육

○ 전문기관 안전관리 교육

- 안전관리자 선임 현황

구분 가스별	저장량	선임 인원	선임 자격	안전관리선 임 자
염 소	18톤	안전관리책임자1	양성교육이수자 이상	조평대
산 소	40톤	안전관리책임자1 안전관리 원1	가스기능사 이상 양성교육이수자 이상	윤현진 이건협
이산화탄소	40톤	안전관리책임자1 안전관리 원1	가스기능사 이상 양성교육이수자 이상	유덕종 김덕현

※ 교대직 안전관리자(자체 선임) : A팀 장수길, B팀 노흥수, D팀 박종훈

○ 안전관리자 안전교육

구 분 가스별	대상인원	교육기간	교 육 대상자
법정전문 (신규과정) 교육대상자	1명	신규종사(선임) 후 6개월 이내	유덕종
	2명	양성교육자 이수장 중 1년이 지난 후 6개월 이내	이건협 김덕현
법정전문보수교육대상자	5명	법정전문 및(신규자)교육 이수 후 3년이 경과되는자	안전관리 선임자 5명

○ 신규 양성교육 이수 계획 : 1명(박용훈 : 교대 C팀 근무자)

□ 센터 자체 교육

○ 안전관리 및 시설안전관리 교육

- 교육대상 : 정수과 직원(사무실 직원 및 교대직 근무자)

- 교육방법 : 중앙제어실에서 이론 및 염소설비 현장 실습

- 교육시간 : 월 1회 1시간

- 강사 : 안전관리자 및 유관기관 전문가

- 교육내용

. 염소용기 교체 요령 및 투입설비 점검방법

. 가스누출시 조치 및 점검 요령

. 안전장비 및 방재장비 사용법 등

. 오존설비 및 산소설비 운전방법 등

. 이산화탄소 투입 및 조치방법 등

. 가스투입기 작동 요령 및 사고 등에 따른 재가동 방법

□ 방 재 훈 련

○ 독성가스(염소) 누출 방재 훈련 개요

- 훈련 개요 : 센터 자체 응급조치 후 단계별 방재 실시

- 1단계 : 정수센터 자체 방재반에 의한 응급조치

ㆍ상황전파 및 응급조치

- 2단계 :  정수센터 및 유관기관에 의한 통합방재

ㆍ구청, 보건소, 소방서, 경찰서, 안전공사 및 공급업체 통합방재

- 3단계 : 군화학부대에 의한 정밀제독

ㆍ가스제독, 오염농도 측정 및 시설경계

□ 가스누출 방재  훈련 실시

○ 훈련 개요

- 일     시 : 2015년 상반기 및 하반기(4시간 소요예정)

- 장     소 : 구의아리수 정수센터(통합염소실)

- 참가 인원 : 8개 기관 00명

ㆍ정수센터 직원 00명, 군부대 00명, 광진구청ㆍ보건소 0명, 광진소방서 0명, 광진경찰서 0명, 가스안전공사 0명, 공급업체 0명

○ 훈련 진행 방법 : 시나리오에 의한 상황부여 및 통합 방재

○ 훈련 진행

상황발생 → 응급조치 단계 → 긴급제독ㆍ사상자 구호 → 유관기관 협조요청 → 정밀제독 → 복구 → 종료

Ⅴ. 행정사항

□ 교육 및 훈련 참석자 교육시간 인정

○ 교육시간 및 훈련시간

- 교 육 시 간 : 월 1시간

- 방재훈련시간 : 4시간

□ 방재훈련시 참가기관 사전 협조 요청

○ 방재훈련 2주전 관계기관에 협조 요청

첨부 1. 염소가스 안전관리 계획 1부.

2. 월별 염소가스 안전교육 및 훈련 계획 1부.

3. 염소교육자료(염소용기 취급요령 및 안전장구 현황) 1부.

4. 염소교육자료(염소가스 누출 및 교체방법 ppt) 2부.

5. 오존처리 매뉴얼(산소가스 투입설비 및 오존발생장치) 1부.

6. 이산화탄소 투입설비 현황 및 이상발생시 조치사항. 1부.