다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		양천소방서
수신	**************** ********************************** ************
(경유)
제목	시정보완명령서(******)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ******에 대하여 ********************************************** 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2015년 02월 27일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
****** **********	소화설비	1.다음장소 프리액션밸브 사이렌 출력불량→정비요함 -B2~B6층 주차장,기계실 (B4층) -B2~B6층 주차장,기계실 (B6층 기계실)	2015.02.27	NFSC103 제9조
	경보설비	1.다음장소 발신기 작동시, E/V 감지기로 화재신호 출력됨→정비요함 -41~30층 40층 세븐스프링스 매장내 알람밸브실 옆 2.다음장소 세대내 감지기 기구불량→교체요함 -41~30층 3802, 3209, 3204호 3.다음장소 세대내 감지기 미설치 및 회로 포설 안됨→설치요함 -41~30층 3210호 4.다음장소 새대내 구획된실에 감지기 미설치→설치요함 -29~20층 2610, 2710, 2910호 5.다음장소 세대내 감지기 회로단선→정비요함 -29~20층 22층 2번 계단실 앞 소화전 6.다음장소 세대내 감지기선로 저전압→정비요함 -19~6층 1608호 7.다음장소 세대내 감지기 미설치→설치요함 -19~6층 (1311호) 8.다음장소 세대내 감지기 회로단선→정비요함 -19~6층 (711호) 9.다음장소 감지기 회로단선→정비요함 -5층~B1층 상가,웨딩홀포함 (5층 본 피부과) 10.다음장소 화재신호시 방재실 수신반과 연동 미확인→정비요함 -5층~B1층 상가,웨딩홀포함 자체 P형수신기 사용중(5층 안과) 11.다음장소 지구경종 출력 불량→정비요함 -5층~B1층 상가,웨딩홀포함 (5층 안과앞 소화전) 12.다음장소 경종 기구불량→교체요함 -5층~B1층 상가,웨딩홀포함 (4층 웨딩 보관실 옆) 13.다음장소 감지기 회로단선→정비요함 -5층~B1층 상가,웨딩홀포함 (B1층 자연별곡, 1층 1CM미학) 14.다음장소 감지기 회로단선→정비요함 -5층~B1층 상가,웨딩홀포함 (B1층 수사) 15.다음장소 화재신호시 방재실 수신반과 연동 미확인→정비요함 -5층~B1층 상가,웨딩홀포함 자체 P형 수신기 사용중(B1층 워노래방) 16.다음장소 감지기 회로단선→정비요함 -5층~B1층 상가,웨딩홀포함 (B1층 올갱이 해장국) 17.다음장소 화재신호시 방재실 수신반과 연동 미확인→정비요함 -5층~B1층 상가,웨딩홀포함 자체 P형 수신기 사용중(1층 BEANS BINS) 18.다음장소 수신기 예비전원 불량→교체요함 -방재실수신기 방재실수신기 19.다음장소 수신기 회로장해발생 →정비요함 - 방재실 수신기 15EA ①22층-2번구역********소화전 □원인:감지기 선로단선 ②2층-1번구역-00090방화셔터감지기 □원인:감지기 회로 종단 미설치 ③B1층-2번구역-001028방화셔터감지기 □원인:중계기 기구불량 ④B1층-2번구역-001029방화셔터확인 □원인:중계기 기구불량 ⑤B1층-1번구역-001074매장댐퍼감지기 □원인:인테리어로인한 장애 확인불가 ⑥B1층-2번구역-001078매장댐퍼감지기 □원인:해당구역 인테리어로인한 장애 확인불가 ⑦B1층-7번구역-002026소화전 □원인:중계기 기구불량 ⑧5층-1번구역-002041소화전 □원인:감지기 선로 미설치 ⑨5층-1번구역-002042소화전 □원인:감지기 선로 미설치 ⑩5층-3번구역-002044계단감지기 □원인:감지기 선로 미설치 ⑪5층-4번구역-002045계단감지기 □원인:L1라인 선로 단선 ⑫5층-4번구역-002046감지기 □원인:L2라인 선로 단선 ⑬B2층-2번구역-002067프리액션감지기 □원인:해당선로 장해해선 ⑭B6층-1번구역-002098수위감시 □원인:해당선로 장해해선 ⑮11층-1번구역-011007소화전 □원인:감지기 선로 미설치		NFSC203 제9조 NFSC203 제7조 NFSC203 제11조 NFSC203 제7조 NFSC203 제11조 NFSC203 제11조 NFSC203 제7조 NFSC203 제11조 NFSC203 제11조 NFSC203 제11조 NFSC203 제8조 NFSC203 제8조 NFSC203 제11조 NFSC203 제11조 NFSC203 제5조 NFSC203 제11조 NFSC203 제5조 NFSC203 제5조 NFSC203 제5조
	피난설비	1.다음장소 공용부 라인 피난구유도등 점등불량→교체요함 -공용부,계단, 유도등점등여부 41~1층 (3414, 3214, 3114, 2807, 2814, 2607, 2214, 1009, 815, 715, 615, 617호 옆) 2.다음장소 1번 계단실 전실내 피난구유도등 점등불량→교체요함 -공용부,계단, 유도등점등여부 41~1층 (34, 31, 30, 29, 27, 20, 19, 17, 16, 13, 11, 10, 5, 3, 2, 1층) 3.다음장소 1번 계단실 전실내 피난구유도등 예비전원불량→교체요함 -공용부,계단, 유도등점등여부 41~1층 (5,3,2층) 4.다음장소 1번 계단실 전실내 피난구유도등 파손→교체요함 -공용부,계단, 유도등점등여부 41~1층 (B2층) 5.다음장소 2번 계단실 전실내 피난구유도등 점등불량 -공용부,계단, 유도등점등여부 41~1층 (27,18,16,14,12층)		NFSC303 제9조 NFSC303 제9조 NFSC303 제9조 NFSC303 제9조 NFSC303 제9조
	소화활동설비	1.다음장소 방화셔터 작동시 복구불량→정비요함 -5층~B1층 상가,웨딩홀포함 (4층 웨딩 드레스룸 뒤) 2.다음장소 비상콘센트 위치표시등 점등불량→교체요함 -B2~B6층 주차장,기계실 (B7층 소화수조옆) 3.다음장소 급기댐퍼 수동작동 불량→정비요함 -19~6층 (10층 1번계단)		NFSC501 제11조 NFSC504 제5조 NFSC501A 제17조
	기타설비	1.다음장소 방화문 도어크로져 탈락상태→부착요함 -19~6층 (14층 피난용 승강장 출입구) 2.다음장소 화재신호시 자동문 개폐불량→정비요함 -5층~B1층 상가,웨딩홀포함 (B1층 참치매장)		소방시설설치유지관리법 제10조

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

끝.

							양천소방서장
담당자							박준형			검사지도팀장					신동용					예방과장					02/02 강성완
협조자
시행			예방과-1319									(						)		접수											(						)
우	158-051					서울 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		02-2654-0677						/전송			02-2653-3119					/	back2bun@seoul.go.kr												/	부분공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.