시  민

문서번호	행정지원과-2184
보존기간	년
결재일자	2015.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	행정관리팀장	행정지원과장	소장
강정환	서경란	이만기	02/02 이재덕
협 조

2015년도 설날 종합대책 추진계획

2015. 2.

동부수도사업소

목 차
Ⅰ		추진개요	/ 1
Ⅱ		분야별 세부 추진계획	/ 1
		설 연휴 계량기 동파예방 및 복구대책	/ 1
		수도관 동결 및 긴급누수복구 대책	/ 3
		수돗물 안정공급	/ 6
		상수도 시설물 안전 점검계획	/ 8
		설날 종합상황실 운영	/ 11
Ⅲ		행정사항	/ 12

2015년도 설날 종합대책 추진계획

우리민족 고유의 명절인 설을 맞아 연휴기간 중 발생할 수 있는 시민 생활 불편을 최소화하기 위하여 각 분야별 대책을 수립하고 이행에 만전을 기하고자 함.

Ι		추 진 개 요

추진기간 : 2015.2.12.(목)~2.23.(월) [12일간]

❍ 설날 연휴 : 2.18.(수)~ 2.22.(일) 5일간 [설날 : 2.19.(목)]

중점 추진사항

❍ 설날 종합상황실 운영 : 2.17.(화) 18:00 ~ 2.23.(월) 09:00 [7일간]

❍ 수돗물 안정 급수대책

- 설 연휴 계량기 동파, 수도관 동결 예방 및 신속복구

- 배수지 및 가압장 적정운영

- 비상급수 및 긴급 누수복구체계 유지

❍ 설 대비 상수도시설물 안전 점검

- 배수지․가압장, 상수도시설물 안전점검 및 조치

Ⅱ		분야별 세부 추진계획

설 연휴 계량기 동파 예방 및 복구대책

연휴기간 중 기상 전망

❍ 2월 전반에 걸쳐 기온이 평년보다 높을 때가 많겠으며, 설날 연휴 기간은 기온과 강수량이 평년과 (평균기온 0.6℃, 강수량 7mm) 비슷하겠음.

추진방향

❍ 설 연휴 안정적인 급수공급으로 시민불편 최소화

❍ 계량기 동파대비 24시간 복구체제 구축유지 및 즉시 복구

추진계획

❍ 겨울철 급수대책 상황실 운영 : 단계별 24시간 비상근무 운영(1~4단계)

- 계량기 동파   : 신고 후 4시간 이내 교체 원칙

- 복구장비 확보 : 동파방지 계량기, 해빙기, 굴삭기 등

❍ 상황조치 및 보고

- 동파민원 접수 및 처리, 상황관리 및 보고 : 당직자(당직사령)

- 교체지연이 발생하지 않도록 접수, 조치 등 매뉴얼에 따라 철저 근무

※ 동파발생 시 설 연휴기간중 상황실 근무조 편성에 따라 운영

기온 급강하 시 동결․동파 예방 대책

❍ 설 연휴기간 계량기 동파발생 시 단계별 비상근무 실시

- 단계별 근무(2014겨울철 시민생활안전 급수대책과 연계)

• 단계별 근무(월동기 급수대책과 연계)

구 분		근 무 인 원	비 고
1 단계 (관심) ~ 2 단계 (주의)	일 최저기온 –5℃ 이상	8명 (당직자4명, 계량기팀2명, 계량기교체원2명)	※ 연휴기간 (주간) 당직자 4명 (야간) 당직자 3명
	일 최저기온이 –5℃미만 ～ -10℃ 이상	36명 (당직자4명, 계량기팀2명, 계량기교체원2명, 지역담당14명, 단가업체14명)
3 단계 (경계)	일 최저기온 –10℃ ～ -15℃ 이상	58명 (당직자4명, 상황실2명, 계량기팀5명, 계량기교체원5명, 지역담당14명, 단가업체28명)
4 단계 (심각)	일 최저기온 -15℃미만	73명 (당직자4명, 상황실7명, 계량기팀5명, 계량기교체원10명, 지역담당14명, 단가업체 등 33명)

기온 급강하 시 당일 동파 발생량에 따라 계량기팀, 용역업체, 각 과

단계별 비상근무조 등 탄력적으로 인력 운영

❍ 계량기교체 담당직원 및 용역업체 비상연락체계

당 직 실 (종합상황실)		구 분	담 당	연 락 처
		담당총괄	김 우 섭	*************
		담당직원	조 성 현	*************
		용역업체	김 한 기	*************

❍ 설 연휴기간 단계별 계량기교체 관련 대기자

구 분	계량기교체팀			용역업체
	1단계 (자택대기)	2단계	3․4단계	1단계 (자택대기)	2단계	3~4단계
2.17(화)	김우섭 김영도	김우섭 김영도	김우섭,조성현 강금연,김영도,김은수	2명	2명	5명 ~ 10명
2.18(수)	조성현 김은수	조성현 김은수	김우섭,조성현 강금연,김영도,김은수	2명	2명	5명 ~ 10명
2.19(목) (설날)	김우섭 김영도	김우섭 김영도	김우섭,조성현 강금연,김영도,김은수	2명	2명	5명 ~ 10명
2.20(금)	조성현 김은수	조성현 김은수	김우섭,조성현 강금연,김영도,김은수	2명	2명	5명 ~ 10명
2.21(토)	김우섭 김영도	김우섭 김영도	김우섭,조성현 강금연,김영도,김은수	2명	2명	5명 ~ 10명
2. 22(일)	조성현 김은수	조성현 김은수	김우섭,조성현 강금연,김영도,김은수	2명	2명	5명 ~ 10명

□ 수도관 동결 및 긴급누수복구 대책

동결 수도관 복구

❍ 추진방향

- 단시간 복구가 가능하도록 인력 및 장비 편성 운영

- 동결 발생 시 신속한 복구를 위한 24시간 비상 근무체계 유지

❍ 복구계획

- 추진내용

․ 일반적인 동결은 해빙 조치, 심도부족은 재시공 또는 보온재 보강

․ 복구인력 및 장비는 예년의 최대 동결 발생량 및 소요시간 감안 확보 운영

긴급누수 복구

❍ 긴급누수 발생 시 신속하게 조치 및 보고

- 직원, 긴급복구업체 및 유관기관 등 비상연락망 정비

- 소출수 등 경미한 민원은 상황실 근무자가 방문처리

❍ 비상급수차량 운영

- 차량 확보 : 급수차(2,500ℓ) 1대

※ 인근 사업소에서 지원 요청 시 즉시 지원

- 급수차 운전원은 비상 시 즉시 출동할 수 있도록 재택근무 조치

- 비상 시 관할 소방서와 협조하여 소방차 지원요청

❍ 비상보급용 병물아리수 확보

- 예기치 않은 단수 대비 600,000㎖이상 (2,000㎖ × 300병) 확보

❍ 누수상황 단계별 대응체계

등급	상 황 발 생	상 황 처 리
1단계	○ 누수발생 : 700㎜미만 수도관 ○ 교통통제 : 12m 미만 도로로 일부 교통통제가 있는 경우 ○ 단수세대 : 1000세대 미만(수계조절 후) ○ 주민피해(민원) : 소규모 발생하고, 언론보도가 없는 경우	○ 상황지휘총괄 : 사업소장 ○ 누수복구총괄 : 시설관리과장 ○ 단수세대가 있을 경우 지역담당과장(팀장)이 수계조절, 주민급수 등 관련 업무 총괄
2단계	○ 누수발생 : 700㎜이상 수도관 ○ 교통통제 : 간선도로 2차선이하 교통통제가 있는 경우 ○ 단수세대 : 1000～5000세대미만(수계조절 후) ○ 주민피해(민원) : 소규모 발생하거나, 언론보도가 없는 경우 ○ 주요시설(서울시청, 광화문 등)에 일부 영향이 있을 경우	○ 상황지휘 총괄 : 사업소장 ○ 상황처리 : 1단계와 동일 ○ 본부 지도감독 : 시설관리부장 - 누수방지과장 : 누수복구 - 배수과장 : 수계전환, 단수홍보, 급수지원, 포장복구
3단계	○ 누수발생 : 700㎜이상 수도관 ○ 교통통제 : 간선도로 3차선 이상 교통통제가 있는 경우 ○ 단수세대 : 5000세대 이상(수계조절 후) ○ 주민피해(민원) : 대규모 발생하거나, 언론보도가 있는 경우 ○ 주요시설(서울시청, 광화문 등)에 일부 영향이 있을 경우	○ 상황지휘 총괄 : 사업소장 ○ 상황처리 : 1단계와 동일 ○ 본부 지도감독 : 부본부장 - 시설관리부장 : 누수복구 - 급 수 부 장 : 수계전환, 단수홍보,급수지원, 포장복구 - 경영관리부장 : 홍보지원, 병물아리수지원, 보도자료 제공 - 생 산 부 장 : 정수장 가동 중지(필요시)

❍ 누수복구 비상연락망

(시설관리과)

구분	과 장	누수복구총괄	담 당1	직반장1	직반장2	비 고
성 명	오기석	이철구	최성태	김석현	박경조
휴대전화	*************	*************	*************	*************	*************
자택전화	02-6462-7046	02-2247-7793	-	02-465-2159	02-470-9064

(급수운영과)

구분	과 장	탐지총괄	포장총괄	직반장1	직반장2	비 고
성 명	최명익	박상권	강재성	김종형	김권수
휴대전화	*************	*************	*************	*************	*************
자택전화	02-907-4190	02-938-3280	-	-	02-2246-6587

❍ 설날 대비 누수복구관련 대기자(성명, 휴대전화)

구 분		사업소 담당자	누수복구 업체						비 고
			계	현장책임자	배관공	용접사	굴삭기기사	보조인부
2.17 (화)	주간	최성태	19	나회웅	김종국	김인관	김용열	13
		*************		*************	유대중	박성록	*************
	야간	최성태	7	박광덕	이장원	김인관	오쾌영	1
		*************		*************	안효열	박성록	*************
2.18 (수)	주간	이철구	9	박광덕	이장원	김인관	김용열	3
		*************		*************	안효열	박성록	*************
	야간	이철구	7	이호상	박 길	김인관	오쾌영	1
		*************		*************	김인수	박성록	*************
2.19 (목) 설날	주간	최성태	10	이호상	박 길	김인관	김용열	4
		*************		*************	김인수	박성록	*************
	야간	최성태	7	임상근	박상현	김인관	오쾌영	1
		*************		*************	서성웅	박성록	*************
2.20 (금)	주간	이철구	10	임상근	박상현	김인관	김용열	4
		*************		*************	서성웅	박성록	*************
	야간	이철구	7	김형환	유명균	김인관	오쾌영	1
		*************		*************	유용문	박성록	*************
2.21 (토)	주간	최성태	10	김형환	유명균	김인관	김용열	4
		*************		*************	유용문	박성록	*************
	야간	최성태	7	이동관	박규웅	김인관	오쾌영	1
		*************		*************	김용선	박성록	*************
2.22 (일)	주간	이철구	10	이동관	박규웅	김인관	김용열	4
		*************		*************	김용선	박성록	*************
	야간	최성태	7	박광덕	이장원	김인관	오쾌영	1
		*************		*************	안효열	박성록	*************

□ 수돗물 안정공급

현 황

❍ 급수현황

- 급수인구 : 621천세대 1,442천명(2014.12월 현재)

- 공 급 량 : 414천㎥/일

❍ 급수시설

구 분	배수지		가압장(개소)		배관현황(㎞)
	대형	소형	유인	무인	송배수관	급수관
수 량	380천톤 (3개소)	14.5천톤 (5개소)	1	14	1,597	572

추진개요

❍ 추진기간 : 2015.2.12.(목) ~ 2.23.(월) [12일간]

❍ 중점 추진사항

- 가압장 및 배수지 적정운영 안정공급

- 사전 적수예방 조치

- 비상급수체계 유지

- 긴급 누수복구체계 유지

급수수요 전망

❍ 설날연휴 급수수요 전망

구 분	공급현황				비 고
	설날 -1일	설날	설날 +1일	평균
공급량 (천톤/일)	453	404	396	418	3개년도 평균

※ 설명절 급수수요량은 3개년도(’11년~’13년) 평균 최대 453천톤

으로 예상 (특이사항:설날 및 설날+1일 급수사용량이 ’14년 급감)

’12 ~ ’14년 설 연휴기간 수돗물 사용현황

구 분	년도별	공 급 현 황
		설날 -1일	설날	설날 +1일	평균	년 도 일평균
공 급 량 (천톤/일)	2012년	450	430	419	433	435
	2013년	462	423	430	438	421
	2014년	446	358	340	381	414

조치 및 보고

❍ 가압장 및 배수지 적정운영

- 급수 수요량에 따른 모터펌프 탄력적 운영 및 송수관압 적정유지로 누수예방

- 돌발상황 대비 배수지의 수위를 적정하게 유지하여 운영

- 수질사고가 발생되지 않도록 잔류염소, 탁도 등 수질점검 실시

❍ 적수예방 조치

- 적수발생이 예상되는 지역과 관말정체 지역에 대하여 사전 퇴수 실시

❍ 비상급수 체계 유지

- 각종 상황 발생 시 신속하게 조치 및 보고

․ 직원, 긴급복구업체 및 유관기관 등 비상연락망 정비

- 긴급복구업체 출동태세 확립

․ 연휴기간 중 비상근무조 편성 및 근무요령 사전교육 시행

- 비상급수차량 운영

․ 급수차 점검 및 정비

․ 급수차 운전원은 비상시 즉시 출동할 수 있도록 조치(재택근무 등)

❍ 긴급 누수복구 체계 유지

- 기    간 : 2015.2.12.(목) ~ 2.23.(월) [12일간]

- 근무인원 : 1일 12~15명

․ 누수복구담당 1명, 당직 4명, 누수복구 업체 7~10명

- 근무체계 확립

․ 비상상황 발생 시 즉시 대응할 수 있는 24시간 복구체계 확립

상수도 시설물 안전 점검계획

점검개요

❍ 시설물 점검 및 점검기간 : 2.2.(월) ~ 2.13.(금) [12일간]

❍ 설날 종합대책 추진기간  : 2.12.(목)~2.23.(월) [12일간]

❍ 점검대상

구 분	배수지 (개소)	가압장(개소)			노출상수관(m,개소)		비고
		계	유인	무인	현수관	조압수조
수 량	8	15	1	14	1,460	1

점검사항

❍ 안전관리 분야

- 비상연락망 구축 및 정비여부, 시설안내 및 안전표지 정비, 관리 여부

- CCTV, 경보장치 등 보안시설 작동상태

❍ 배수지, 가압장 시설물 분야

- 소화기 등 소화장비 비치 및 작동상태

- 사무실내 전열기 등 화재위험 장비 사용 여부

- 가압장 내 유리창 방풍 관리실태, 구조물 파손 등 시설물 안전상태

- 배수지 유･출입 밸브 작동 및 관리상태

- 배수지 수위계, 수질측정 장치 등 작동 및 관리상태

- 가압장 기전설비 작동, 관리상태 및 기타 시설물 안전상태

❍ 상수도관

- 교량 현수관 및 지하철 공사장 노출관 보온 및 지지상태

- 누수발생 및 기타 위험요소 발생여부

❍ 기타사항

- 시설물 주변 법면 및 절개지 등 붕괴 및 위험 여부

- 시설물 주변 청결상태 및 기타

점검방법

❍ 배수지 및 가압장 시설물은 붙임 점검표 활용

❍ 가압장은 과별 시설물관리(구조물)와 기전팀(기전설비) 합동점검

조치 및 보고

❍ 경미하거나 긴급한 정비사항은 시설물 보수공사 연간단가 계약업체에  작업 지시하여 즉시 보수 조치

❍ 보수에 장기간이 소요되는 경우에도 안전사고 및 급수지장이 발생하지  않도록 응급조치하고 보수완료 시까지 주기적으로 점검시행

❍ 배수지·가압장 기전설비 돌발사고 발생시 긴급복구업체의 비상연락체계 구축, 사고 발생 시 신속한 대응

< 기전설비 긴급복구 비상연락 체계도 >

당직실	3146-2890~3		시설관리과장 오기석	6462-7046 *************
민원실	3146-2890~3
		상수도본부(기전)	3146-1331~1346
기전팀장 정임근	*************
급수운영과	3146-2741~2762
동부사업소(기전)	3146-2814~2816
시설관리과	3146-2791~2825
공업7 오정훈	*************		공업7 문강수	*************		공업8 박병화	*************
수리반	대현산배수지 3146 - 2879~2880		유관기관	한전 성동	02-2290-5261
한전 동부	02-970-4261
고장신고	123누르고 41
전기6 홍현민 *************	A조	전기6 박전호	*************
전기안전공사 동부	02-3408-1500
전기안전공사 북부	02-3499-5900
기계8 정재용	*************
성동구청	02-2286-5114
광진구청	02-450-1114
중랑구청	02-2094-0114
동대문구청	02-2127-5000
전기7 강정복 *************	B조	시설관리7 김진우	*************
아차산소배수지	02-453-5375
한국통신	080-789-0099
전기7 황시연	*************
긴급복구업체
	업체명	책임기술자	연락처
모터펌프	㈜신한R＆D	오일선	************
	C조	건축운영6 장현석	*************
세고산업	안정혁	*************
시설관리7 오인권	*************	수배전반 전기공사 전식방지 CCTV	대원계전(주)	이형원	*************
㈜코알라계전	최승민	*************
	D조	전기7 박재환	*************	합동전자통신	권승호	*************
수도전설	신상규	*************
기계7 봉수종	*************
자동 제어반	㈜씨앤티콘트롤스	김동섭	*************
㈜네스기술제어	변영석	*************
전기 안전관리자	정연우(남부전기안전관리)	02-2679-2240 *************
㈜누리제어시스템	나윤채	*************
무인경비시스템	김진국(구일일무인경비시스템)	1588-3911 *************
유량계	자인테크	김문갑	*************
유관사업소	뚝도정수	3146-5566~69
그린플로워	손성훈	*************
밸브	에너토크	정광호	*************
구의정수	3146-5459~65
삼영엔지니어링	김태승	*************
암사정수	3146-5747~56
서광공업	정우원	*************

❍ 시설물 순찰 철저 및 돌발 사고시 신속한 상황보고 체계 유지

※ 점검 및 조치결과 보고 : 2.13.(금)까지 (시설관리과 → 본부 시설안전부)

설날 종합상황실 운영

추진개요

❍ 운영기간 : 2015.2.17.(화) 18:00 ~ 2.23.(월) 09:00 [7일간]

- 설 연휴 : 2015.2.18.(수)~2. 22.(일)  ※ 설날 : 2.19.(목)

․ 근무시간 : 주간(09:00~18:00), 야간(18:00~익일 09:00)

- 설치장소 : 동부수도사업소 당직실(☎ 3146-2890~3, fax 3146-2894)

❍ 운영방법 : 당직근무자가 상황실 기능 유지

❍ 운영내용 : 각종 상황의 조치･기록 및 보고

※ 2014겨울철 시민생활안전 급수대책 상황실 운영 병행(단계별 비상근무체계 유지)

종합상황실 근무편성

❍ 근무인원 : 주간 4명/일, 야간 4명/일[총 39명–2.21(토) 주간(일직) 5명]

- 상황실장 ┌ 주간 1명 : 과장급(당직사령이 겸임)

└ 야간 1명 :    6급(당직사령이 겸임)

- 상황실 근무자(중점 운영기간) : 총 39명(주간 21명, 야간 18명)

※ 연휴기간 주간 당직책임자 보강(직급상향) : 당초 6급 ⇒ 보강 5급

❍ 주요업무

- 각종 상황의 조치･기록 및 보고

- 수돗물 안정 공급 및 비상 급수체계 유지

- 주요 시설물의 안전관리 및 대응체계 확립

상황보고

❍ 보고체계

사업소 상황실		본부 종합상황실 ☎ 3146-1590~3 / Fax 3146-1594		市 종합상황실

❍ 보고종류, 내용 및 방법

- 긴급보고 : 긴급상황 발생 시 우선 유선보고 후, 육하원칙에 의거 상세히작성하여 본부 종합상황실에 FAX 보고

- 일일보고 : 일일 추진상황 및 조치내용, 사건･사고, 특이사항 등을 매일 14:30(주간), 22:30(야간)까지 본부 종합상황실에 FAX 보고

※ 첫날 ’15.2.17.(화)은 21:00까지 보고

Ⅲ		행 정 사 항

각 과에서는 복무규정 준수 및 점검대비 철저

❍ 비상연락망 일제정비, 휴대폰 문자메시지 수시 확인 등

상황실(당직실) 및 상황일지 등 준비 : 행정지원과

❍ 2015.2.16.(월) 13:00까지 준비 완료

상황실근무자 사전교육 실시

❍ 일    시 : 2015.2.16.(월) 16:00 3층 회의실(예정)

❍ 대상인원 : 39명(주간 21명, 야간 18명)

- 교육 필참 최소인원 : 11명 (설연휴 근무일자별 주간1명, 야간1명)

❍ 교육내용 : 상황보고 방법 및 근무요령 등

붙임 : 1. 사고처리를 위한 종합상황실 설치 및 운영계획 1부.

2. 설날 일일상황 보고 서식 1부.

3. 설 연휴기간 근무조 편성 현황 1부.

4. 배수지·가압장·펌프 시설 점검표 1부.

5. 노출 상수도관(지하철 공사장 및 현수관) 점검표 1부.

붙임 1	사고처리를 위한 종합 상황실 설치 및 운영계획

□ 조정(운영)위원회 : 본부

○ 구   성 : 위원장 1, 부위원장 1, 위원 5

- 위원장 : 본부장, 부위원장 : 부본부장, 위원 : 각 부장

○ 임    무

- 사고발생별 위기관리 매뉴얼을 통한 조치방향 결정

- 사고처리 방향 등 결정

- 사고발생 경위 및 처리 과정 등 청취

○ 운영기간 : 상황 종료시까지

□ 종합상황실 : 본부 및 사업소

○ 상황실장 : 부본부장(본부) / 행정지원과장(사업소)

○ 상황총괄반

- 구   성 : 경영관리부장(본부) / 급수대책 상황실장(사업소)

- 임   무

▸ 상황실 설치, 사고 접수, 전파 및 보고

▸ 보도자료 작성․제출 및 홍보 등 대외기관 대응 등

○ 상황처리반

- 구    성 : 소관 부장(본부) / 소관 과장(사업소)

구 분		본부에서 할 일	사업소에서 할일
공통사항		▸ 복구작업 총괄 지휘 ▸ 상황판단 회의 개최 및 대처계획 수립 ▸ 재발방지 대책수립 시행	▸ 사고지역 현황 파악 및 현장 안전관리 ▸ 담당자 등 비상연락
수질사고	원 수	▸ 취수중단 상황판단 ▸ 유관기관 협조체제 가동	▸ 취수원 순찰 및 수질분석 ▸ 오염방지 긴급조치 및 대처
	정 수	▸ 취수 및 생산 중지 상황판단 ▸ 취·송수 중단시 인근정수장 수계전환 조치	▸ 수질분석 사고원인 파악 ▸ 오염물질 제거 조치, 복구 ▸ 정수처리 대책 수립
	수 도 꼭 지	▸ 급수중지 상황판단 ▸ 급수중단시 수계전환 조치	▸ 수질분석 사고원인 파악 ▸ 비상급수체계 구축 (급수중단시 비상급수, 주민홍보)

구 분	본부에서 할 일	사업소에서 할일
침수사고	▸ 사고현장 출동 및 지원 및 비상 공급 방안 수립 ▸ 단수지역 발생시 시민 홍보	▸ 급수차 및 병물아리수 지원 ▸ 긴급복구업체 비상연락 ▸ 침수지역 배수 실시
정전사고	▸ 상황관리 및 기술지원 ▸ 긴급자재 확보 및 수급 ▸ 유관기관(한전 등) 협조 요청	▸ 복구작업 및 비상급수 운영 - 고압 : 예비선로로 전력공급 - 저압 : 비상발전기 등 ▸ 현장출동 및 조사 ▸ 2차사고 예방을 위한 응급조치
공사장 사고	▸ 사고지역 조사 및 지휘 ▸ 유관기관(소방서 등) 협조 요청	▸ 복구작업 현황 파악 및 기록유지 ▸ 복구지원 인력 관리
화재사고	▸ 상황관리 및 기술지원 ▸ 현장 지원활동 및 지원방안 수립	▸ 자체 초동조치 (소화기분사, 전원차단 등) ▸육성 경보전파 및 화재사실 알림
해킹사고	▸ 상황 전파 ▸ 각 시스템담당자 비상연락체계 ▸ 시스템 점검 및 피해 상황 파악 ▸ 관련 로그분석 및 침입경로 파악 ▸ 네트워크, 보안장비, 서버등 시스템 조치 - 공격IP 차단 및 정보보호룰 강화 ▸ 피해 완화대책 가동 - 해당시스템 네트워크 차단 등 ▸ 유관기관 및 정보보안 협력업체 공조체계 유지	▸ 외부연결 통신선 차단 ▸ 해킹컴퓨터 전원차단 ▸ 예비컴퓨터로 제어실 복구

○ 급수대책반

- 구  성 : 급수부장(본부) / 급수운영과장(사업소)

- 임  무

구 분	본부에서 할 일	사업소에서 할 일
정수센터, 가압장·배수지, 송배수관정비, 이재민 발생 등	▸ 정수장간 비상관로 수계전환 지원 지휘 총괄 ▸ 700mm이상 수계전환 지원 지휘 총괄 ▸ 급수차운영 및 병물아리수 지원 지휘 총괄 ▸ 유관기관 협조체계 유지	▸ 사고발생지역 현장 조사 ▸ 급수차운영 및 병물아리수 지원 ▸ 배관망도를 활용 단수지역 최소화 수계조절 ▸ 고탁도 수돗물 유입방지를 위한 다량급수처 모니터링

붙임 2	사업소→본부 종합상황실 일일보고양식

설날 일일상황 보고

( 동부수도사업소 )

2015. 2. (  )  시  분

1. 근무인원

합 계	상황실(제어실) 근무자	현업 근무자
		긴급누수복구반	기타 현장근무자

2. 민원발생 및 조치현황

금 일				누 계
발생건수	처리완료	처리중	미처리	발생건수	처리완료	처리중	미처리
※금일 민원내용 및 조치결과 옥외누수,옥내누수 등 민원내용 및 조치결과를 간단하게 기재

3. 기타 주요 상황

사건․사고․언론보도사항, 주요 인사 방문 등 연휴기간 주요상황 기재

연번	일시	주 요 사 항	조 치 사 항
1
2

붙임 3

설 연휴기간 근무조 편성 현황

근무일	근무 인원	당직근무자 (종합상황실)	대현산 배수지	비 상 근 무 자					비 고
				긴급누수복구		동파교체, 동결해빙		급수차 (자택)
				직원 (자택대기)	업체 (업체사무실)	직원 (자택대기)	업체 (업체사무실)
2.17(화) 야간	23	6급 윤충용 7급 이범현 7급 공영춘	7급 박재환 7급 봉수종	7급 최성태	박광덕외6명	7급 김우섭 7급 김영도 6급 김태형 7급 강재성	김승헌외 4명 (비와이건설)	7급 이용규
2.18(수) 주간	26	5급 최명익 6급 임정모 8급 배경희 7급 이범현	7급 김진우 7급 황시연	6급 이철구	박광덕외8명	7급 조성현 7급 김은수 6급 최재영 7급 박상권	김호승외 4명 (피라오건설)	7급 이종호
2.18(수) 야간	23	6급 이해원 7급 이경춘 7급 정창용	6급 박전호 8급 정재용	6급 이철구	이호상외6명	7급 조성현 7급 김은수 6급 김헌중 7급 남상욱	최병식외 4명 (기흥건설)	7급 이종호
2.19(목) 주간	27	5급 이부우 6급 김현주 9급 강현주 8급 성민재	6급 장현석 7급 오인권	7급 최성태	이호상외9명	7급 김우섭 7급 김영도 6급 정임근 7급 박종대	김상우외 4명 (에이스건설)	7급 이용규
2.19(목) 야간	22	6급 김성호 7급 이인선 7급 이경선	7급 김진우 7급 황시연	7급 최성태	임상근외6명	7급 김우섭 7급 김영도 7급 권영안 7급 이용민	김익하외 3명 (지형건설)	7급 이용규
2.20(금) 주간	26	5급 오기석 6급 장철상 7급 정창용 7급 이용민	7급 박재환 7급 봉수종	6급 이철구	임상근외9명	7급 조성현 7급 김은수 7급 장병철 7급 김기봉	오만택외 3명 (동창건설)	7급 이종호
2.20(금) 야간	23	6급 임정모 7급 황보영 7급 김재영	6급 장현석 7급 오인권	6급 이철구	김형환외6명	7급 조성현 7급 김은수 6급 김광운 7급 김용섭	백기창외 4명 (금토공영)	7급 이종호
2.21(토) 주간	27	5급 백대현 6급 양윤선 7급 강정환 7급 정창용 7급 김기봉	6급 박전호 8급 정재용	7급 최성태	김형환외9명	7급 김우섭 7급 김영도 6급 김대용 7급 오정훈	김영빈외 3명 (대원공업)	7급 이용규
2.21(토) 야간	23	6급 김태형 7급 황금식 8급 박현대	7급 박재환 7급 봉수종	7급 최성태	이동관외6명	6급 김우섭 7급 김영도 7급 김재영 7급 문강수	강철외 4명 (대맥건설)	7급 이용규
2.22(일) 주간	27	5급 이만기 6급 이종린 7급 정창용 7급 남상욱	7급 김진우 7급 황시연	6급 이철구	이동관외9명	7급 조성현 7급 김은수 6급 양윤선 7급 최세명	김승헌외 4명 (비와이건설)	7급 이종호
2.22(일) 야간	23	6급 김학준 7급 최현곤 8급 홍순재	6급 박전호 8급 정재용	7급 최성태	박광덕외6명	7급 조성현 7급 김은수 7급 조규환 7급 최호림	김호승외 4명 (피라오건설)	7급 이종호

붙임 4

배수지 시설 점검표

점검일시			점검자			(인)
시설명			시설용량
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
구 체	손 상	• 구체의 손상(균열 등)유무
	누 수	• 누수 발생 유무
	지반상황	• 배수지 주변 절 ․ 성토 사면 및 기초지반의 상태
부 속 설 비	배관 및 밸브상황	• 유입관 및 유입밸브의 상태
		• 유출관 및 유출밸브의 상태
		• 측관 및 측관밸브의 상태
		• 긴급차단밸브, 역지밸브 등의 각종 밸브의 상태
	환기상황	• 환기장치의 이상 유무
	방충상황	• 환기구부 방충망의 손상 유무
	수위계	• 수위계의 정상작동 여부
	경보장치	• 경보장치의 정상작동 여부
	유량계	• 유량계의 이상유무
기 타	배수상황	• 주변 배수시설 상태
	오염성	• 지내 오염 유발성 유무
	방호	• 방호책, 잠금장치 등의 상태
	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태
		• 비상 연락망 비치 여부
		• 근무일지 기록상태
		• 근무실 청결상태
특기사항

가압장 시설 점검표

점검일시			점검자			(인)
시설명			시설용량
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무
	지붕방수	• 지붕의 방수상태
	환기	• 환기장치의 이상유무
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태
	구내도로	• 구내도로 등의 상태
	배수시설	• 배수시설의 상태
	울타리	• 울타리 등의 상태
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태
		• 비상 연락망 비치 여부
		• 근무일지 기록상태
		• 근무실 청결상태
특기사항

펌프 시설 점검표

점검일시					점검자			(인)
시설명			형식		용량				동력
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용			점검결과			비 고
					양호	보통	불량
펌프본체	외관	• 외관(변색, 변형, 마모 등)상태
	진동	• 진동, 이상음 등의 발생유무
	임페라	• 펌프임페라의 이상 유무
	케이싱	• 케이싱, 슬립 축수 등의 상태
	커플링	• 커플링의 장착상황
	베어링	• 베어링의 상태
	볼트너트	• 볼트, 너트의 조임상태
	그랜드	• 그랜드 패킹의 상태
제어 및 계기	검지기	• 만수검지기의 이상유무
		• 과소수량검지기 이상유무
	전동밸브	• 전동밸브류의 작동상황
	계기상태	• 압력계, 진공계, 온도계 등의 계기 이상유무
부속기기	윤활유	• 베어링 윤활유(오일, 그리스) 량 및 오염 유무
	누유	• 누유, 그리스누출 유무
	오일링	• 오일링의 작동상황
	급유구	• 급유구, 플러그 상태
	주변상황	• 주변기기의 정돈 및 청소상태
	밸브 및 배관상황	• 밸브의 작동상황
		• 밸브 및 배관의 손상(부식)유무
		• 밸브 및 배관의 누수유무
특기사항

붙임 5

노출 상수도관(지하철 공사장 및 현수관) 점검표

□ 시 설 명 :

□ 위    치 :

□ 관    경 :

□ 연    장 :

□ 운영여부 : 운영 중(배수관) 또는 미운영(비상관로)

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
관로 안전상태 (지지상태)
부속시설(밸브 등) 이상유무
보온상태
누수여부
피복 등 손상여부
기 타 (지하철 공사장의 경우 시공사, 연락처, 공정 등)

※ 점검사진 첨부

2015.  2.   .

점검자 : 소속        직급        성명       (인)