문서번호	시설관리과-2377
결재일자	2015.2.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
이원준	오준식	우종근	02/03 代이두영

- 상수도관 부식 방지를 위한 -

전식방지 시설(정류기 등)  수리계획

2015. 2

남부수도사업소

시설관리과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

신길동 성모의원앞 정류기 외 2개소 수리 계획

67개소 전식방지지설에 대한 본부·사업소 합동 점검결과 3개소에서 부품소손등 고장이 발견됨에 따라 조속히 보수하여 상수도관 보호에 만전을 기하고자 함.

□ 관련 근거

○ ‘14년 하반기 전식방지 시설물 점검결과 통보 (‘14.12.19.)

- 점검기간 : ‘14.11.12. ~ 11.17.

- 점검방법 : 본부·사업소 합동점검

- 점검대상 : 전식방지 시설물 67개소(남부수도사업소 소관)

※ 참고(9개 사업소 347개소)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	강북 정수
계	347	26	34	54	11	34	67	56	47	18
배 류 기	22	5	4	5	1	1	1	3	2	0
희생양극	164	15	20	32	10	16	24	30	15	2
외부전원	161	6	10	17	0	17	42	23	30	16

○ 본부 점검결과 : 보완대상 3개소, 64개소 이상없음.

- 지적사항

연번	시설위치	점검결과	비고
1	신길동 성모의원 앞 (A27-1)	전위케이블 점검요함	외부전원
2	영등포정수장 건너편 (AB6-1)	정류기 이상 점검요함	외부전원
3	신정교 하류측 직전 (A17-1)	정류기 이상 점검요함	외부전원

□ 자체 점검

○ 점검일시 : ‘15. 2. 3(수) 10:00 ~ 15:00

○ 점검자 : 5명(기전팀 4명, 정류기 제조업체 직원 1명)

○ 점검내용

- 본부·사업소 합동점검시 보완요청 대상인 3개소에 대한 세부 점검

- 측정기 등을 이용한 고장원인 점검(회로기판·다이오드 등 정상동작 여부)

○ 점검결과: 회로기판 1개, 다이오드 4개, 콘덴서 2개 손상 확인

연번	시설위치	점검사진	주요 고장내용 및 조치계획
1	신길동 성모의원 앞 (A27-1)		▸전위 측정용 케이블 연결 단자에서 분리되어 정류기함 내 바닥배관으로 들어감 → 외부분전함 하단 해체후 배관으로부터 케이블 인출후 테스트
2	영등포정수장 건너편 (AB6-1)		▸다이오드(2개)·콘덴서(1개) 손상 → 다이오드·콘덴서 교체
3	신정교 하류측 직전 (A17-1)		▸회로기판(1개)·다이오드(2개)·콘덴서(1개) 손상 → 회로기판·다이오드·콘덴서 교체

▢ 조치계획

○ 수리금액이 소액이고 시급성이 요구되어 전기방식시설 정류기 제조분야의 전문업체인 우리이엔씨(주)와 수의 계약(붙임2 참조)으로 긴급 수리하고자 하며,

○ 신길동 성모의원 앞 정류기 케이블 단자분리는 배관에서 케이블 인출후 테스트 결과에 따라 후속조치

□ 소요 예산(추정)

○ 기타교체비 : 2,420천원

- SSR(다이오드) 교체 :         150천원 x 4개 = 600천원

- CONDENCER(콘덴서) 교체 : 120천원 x 2개 = 240천원

- 메인 회로기판 교체 :           600천원 x 1개 = 600천원

- 설치 및 시운전 :               300천원 x 1개 = 300천원

- 부가가치세 등 기타:                               680천원

○ 예산과목

- 상수도사업비용(700), 영업비용(710), 배급수비(713), 수선유지교체비(214),   기타교체비(05)

붙임 : 1. 본부 공문 1부

2. 지방계약법(발췌) 1부

2. 견적서 1부. 끝.