문서번호	급수운영과-1468
결재일자	2015.2.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	급수운영과장
이덕규	이경재	02/03 전명수
협 조

시민이 즐겨마시는 건강하고 맛있는 물 세계속의 아리수

문정지구 상수도공사 변경사항 협의 및 부분통수 요청에 따른 보고

2015.  2.

강동수도사업소

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

문정지구 상수도공사 변경사항 협의 및 부분통수 요청에 따른 보고

SH공사에서 시행하는 『문정지구내 상수도공사』 변경사항 협의 및 부분통수 요청에 따라 계획서를 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

□ 사업현황

○ 사 업 명 : 문정지구 도시개발사업 단지조성공사

○ 위    치 : 서울시 송파구 문정동 350번지 일원

○ 공사기간 : 2011.11 ~ 2015.6월

○ 시 행 사 : SH공사

○ 관련문서 : SH공사 택지조성팀-544(2015.1.27.), 697(2015.02.03.)

문정지구 도시개발관련 개발계획 변경에 따른 상수도공사 변경 사항

협의 및 부분통수 요청,   변경사항 일부내용 수정제출

□ 추진현황

○ 2010.01.15 : 문정지구(법조단지) 급수협의 결과 통보(본부 배수과→사업소)

○ 2011.10.24 : 문정지구 상수도공사 관련협의(SH공사→사업소)

○ 2012.02.03 : 설계도서 검토 결과 회신(사업소→SH공사)

○ 2012.12.10 : 상수도공사 착공 통보(SH공사→사업소)

○ 2012.12.24 : 1차 협의완료(일부도면 수정후 공사착공)

□ 협의내용

○ 문정지구 상수도공사 시행 중 2014.06.05. 개발계획이 변경(필지분할, 도로신설/변경)됨에 따라 상수도공사 분야 변경사항 협의

○ 송파대로변 기존 상수관(D600/300분기) 인입위치 변경에 따른 도면변경사항 협의

○ 매각필지별 인입급수관 분기에 대한 협의

○ 일부 필지 사용승인신청으로 인한 부분통수 요청

□ 조치계획

○ 상수도공사 변경사항

1) 기존 분기위치 상이에 따른 상수도 관망 변경(도면 ①②)

개발계획 변경에 따른 상수도 관망 변경(도면 ③④⑤)

2) 필지별 인입급수관 분기여부

사업소의견 → 1) 도면 ①②③④구간은 SH 공사에서 제출한 변경도면(붙임2)과 같이 시행하고 도면 ⑤구간은 SH공사 택지조성팀-697(2015.02.03.)호 도면과 같이 변경시행

2) 필지별 인입급수관 분기는 붙임 건축협의시 인입급수관 협의구경 및 옥외배관평면도를 참고하여 분기하고, 건축허가 전 필지에 대하여는 서울특별시 수도조례 시행규칙 제14조(인입급수관의 구경)에 의거 구경을 산출하여 시행사와 상의 대지경계선까지 매설토록 함.

○ 상수도 부분통수 요청

1) 통수요청일자 : 2015.03.10. 이전(3-2블록 상수도공급)

사업소의견 → 1) 우리시 『대규모 도시계획사업등에 따른 공급관로 급수협의 지침』에 따라 급수개시전 합동 현장점검(시설물점검, 관세척 및 수질검사)을 실시하여야 하므로 부분통수구간내 상수도시설물 정비를 완료하도록 하고, 붙임 상수도시설물 조사표를 작성하여 우리사업소에 합동점검일을 통보하도록 함.

2) 선 급수개시 구역 관망에 사수구간 발생 방지 및 관세척을 위하여 첨부 도면(①,②) 위치에 다용도밸브 설치

○ 송파대로(기존보도부) 기존 관로 철거(D=200mm, L=270m)

사업소의견 → 1) 기존관 철거는 정자 분기시 정자부를 제거하고 단관으로 연결하여야 하므로 문정역 2번출구 엘리베이터 옆 상수도맨홀 인근에서 정자관 철거후 단관 연결하여야 함.

□ 향후계획

○ 요금과에 원인자부담금 고지의뢰(부분통수 및 기존관 철거에 따른 퇴수비, 출동비등)

○ SH공사에게 원인자 부담금을 납부하고 상기 협의 사항이 이행될 수 있도록 공문 발송

○ 부분통수 준비완료후 본부에 보고하여 합동점검실시.

붙임   1. 상수계획 변경평면도 각1부.

2. 인입급수관 분기현황 및 위치도 각1부.

3. 상수도시설물조사표.

4. 부분통수를 위한 밸브설치 및 기존관 일자배관 위치도 각1부.

5. 원인자부담금 산출 1부.  끝.